## Front_page
Tableau de réglages sur place |  | [8.7.5] = .... 8691
Unités applicables
EGSAH06DA9W | EGSAH06UDA9W
EGSAH10DA9W | EGSAH10UDA9W
EGSAX06DA9W | EGSAX06UDA9W
EGSAX10DA9W | EGSAX10UDA9W
EGSAX06DA9WG
EGSAX10DA9WG
Remarques
(*1) | *X*
(*2) | *H*

## 4P569818-1B_2021_02
Tableau de réglages sur place |  |  |  |  | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut
Chemin de navigation | Code du champ | Nom du réglage |  | Plage, niveau Valeur par défaut | Date | Valeur
Pièce
└─ | Antigel
1.4.1 | [2-06] | Activation | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
1.4.2 | [2-05] | Température antigel | R/W | 4~16°C, niv: 1°C 8°C
└─ | Plage de point de consigne
1.5.1 | [3-07] | Point de consigne minimum chauffage | R/W | 12~18°C, niv: 0,5°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Point de consigne maximum chauffage | R/W | 18~30°C, niv: 0,5°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Point de consigne minimum refroidissement | R/W | 15~25°C, niv: 0,5°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Point de consigne maximum refroidissement | R/W | 25~35°C, niv: 0,5°C 35°C
Pièce
1.6 | [2-09] | Décalage de capteur int. | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Décalage de capteur int. | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
Zone principale
2.4 |  | Mode point consigne | R/W | 0:Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe 2: Loi d'eau
└─ | Loi d'eau chauffage
2.5 | [1-00] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -40°C
2.5 | [1-01] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C [2-0C]=0 45°C [2-0C]=1 55°C [2-0C]=2 65°C
2.5 | [1-03] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , niv: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 25°C
└─ | Loi d'eau refroidissement
2.6 | [1-06] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 18°C
Zone principale
2.7 | [2-0C] | Type d'émetteur | R/W | 0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur
└─ | Plage de point de consigne
2.8.1 | [9-01] | Point de consigne minimum chauffage | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 15°C
2.8.2 | [9-00] | Point de consigne maximum chauffage | R/W | [2-0C]=0 37~55, niv: 1°C 55°C [2-0C]≠0 37~65, niv: 1°C 65°C
2.8.3 | [9-03] | Point de consigne minimum refroidissement | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Point de consigne maximum refroidissement | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
Zone principale
2.9 | [C-07] | Commande | R/W | 0: Contrôle TD 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA
2.A | [C-05] | Type de thermostat | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacts
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T chauffage | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T refroidissement | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 5°C
└─ | Modulation
2.C.1 | [8-05] | Modulation | R/W | 0: Non 1: Oui
2.C.2 | [8-06] | Modulation max | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 5°C
└─ | Vanne d'arrêt
2.D.1 | [F-0B] | Pendant thermo | R/W | 0: Non 1: Oui
2.D.2 | [F-0C] | Pendant le refroidissement | R/W | 0: Non 1: Oui
└─ | Type mode loi d'eau
2.E |  | Type courbe loi d'eau | R/W | 0: 2-points 1: pente-décalage
Zone secondaire
3.4 |  | Mode point consigne | R/W | 0:Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe 2: Loi d'eau
└─ | Loi d'eau chauffage
3.5 | [0-00] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, niv: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 25°C
3.5 | [0-01] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C [2-0C]=0 45°C [2-0C]=1 55°C [2-0C]=2 65°C
3.5 | [0-02] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -40°C
└─ | Loi d'eau refroidissement
3.6 | [0-04] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 8°C
3.6 | [0-05] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 12°C
3.6 | [0-06] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
Zone secondaire
3.7 | [2-0D] | Type d'émetteur | R/W | 0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur
└─ | Plage de point de consigne
3.8.1 | [9-05] | Point de consigne minimum chauffage | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 15°C
3.8.2 | [9-06] | Point de consigne maximum chauffage | R/W | [2-0C]=0 37~55, niv: 1°C 55°C [2-0C]≠0 37~65, niv: 1°C 65°C
3.8.3 | [9-07] | Point de consigne minimum refroidissement | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Point de consigne maximum refroidissement | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
Zone secondaire
3.A | [C-06] | Type de thermostat | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacts
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T chauffage | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T refroidissement | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 5°C
└─ | Type mode loi d'eau
3.C |  | Type courbe loi d'eau | R/W | 0: 2-points 1: pente-décalage
Chauffage/refroidissement
└─ | Plage de fonctionnement
4.3.1 | [4-02] | Temp arrêt mode chauff | R/W | 14~35°C, niv: 1°C 16°C
4.3.2 | [F-01] | Temp arrêt mode refroidissement | R/W | 10~35°C, niv: 1°C 20°C
Chauffage/refroidissement
4.4 | [7-02] | Nombre de zones | R/W | 0: 1 zone TD 1: 2 zones TD
4.5 | [F-0D] | Mode pompe | R/W | 0: Continu 1: Échantillon 2: Demande
4.6 | [E-02] | Type d'unité | R/O | 0: Réversible (*1) 1: Chauffage seul (*2)
4.7 | [9-0D] | Limite de vitesse de la pompe | R/W | 0~8, niv:1 0: Aucun délestage 1~4: Vitesse de la pompe à 90~60% 5~8: Vitesse de la pompe à 90~60% pendant l'échantillonnage 6
Chauffage/refroidissement
4.9 | [F-00] | Pompe hors gamme | R/W | 0: Restreint 1: Autorisé
4.A | [D-03] | Augmentation près de 0°C | R/W | 0: Non 1: augmentation 2°C, intervalle 4°C 2: augmentation 4°C, intervalle 4°C 3: augmentation 2°C, intervalle 8°C 4: augmentation 4°C, intervalle 8°C
4.B | [9-04] | Surmodulation | R/W | 1~4°C, niv: 1°C 4°C
4.C | [2-06] | Antigel | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
Ballon ECS
5.2 | [6-0A] | Point de consigne de confort | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Point de consigne Éco | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Point de consigne de réchauffement | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Mode chauffage | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
└─ | Désinfection
5.7.1 | [2-01] | Activation | R/W | 0: Non 1: Oui
5.7.2 | [2-00] | Jour de fonctionnement | R/W | 0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche
5.7.3 | [2-02] | Heure de début | R/W | 0~23 heure, niv: 1 heure 3
5.7.4 | [2-03] | Point de consigne de ballon ECS | R/O | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Durée | R/W | 40~60 min, niveau: 5 min 40 min
Ballon ECS
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~60°C, niv: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hystérésis | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hystérésis | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 10°C
5.B |  | Mode point consigne | R/W | 0: Absolu 1: Loi d'eau
└─ | Loi d'eau
5.C | [0-0B] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 45~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
Ballon ECS
5.D | [6-01] | Marge | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 2°C
Réglages utilisateur
└─ | Silencieux
7.4.1 |  | Activation | R/W | 0: OFF 1: Silencieux 2: Plus silencieux 3: Le plus silencieux 4: Automatique
└─ | Tarif électricité
7.5.1 |  | Haute | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Moyen | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Bas | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Réglages utilisateur
7.6 |  | Prix du gaz | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBTu 1,0/kWh
Réglages installateur
└─ | Assistant de configuration
| └─ | Système
9.1.3.2 | [E-03] | Type d'appoint | R/O | 4: 9W
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Eau Chaude Sanitaire | R/W | Pas d'ECS Intégré
9.1.3.4 | [4-06] | Urgence | R/W | 0: Manuel 1: Automatique (chauffage normal/ ECS MARCHE) 2: Auto réduction chauffage/ ECS MARCHE 3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT 4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT
9.1.3.5 | [7-02] | Nombre de zones | R/W | 0: Zone unique 1: Zone double
| └─ | Chauffage d'appoint
9.1.4.1 | [5-0D] | Tension | R/W | 0: 230V, 1~ 2: 400V, 3~
9.1.4.5 | [4-07] | Puissance maximale du chauffage d'appoint | R/W | [5-0D]=2: 0~9 kW, niveau 1 kW 9 kW [5-0D]≠2: 0~6 kW, niveau 1 kW 6 kW
| └─ | Zone principale
9.1.5.1 | [2-0C] | Type d'émetteur | R/W | 0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur
9.1.5.2 | [C-07] | Commande | R/W | 0: Contrôle TD 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA
9.1.5.3 |  | Mode point consigne | R/W | 0:Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe 2: Loi d'eau
9.1.5.4 |  | Horloge | R/W | 0: Non 1: Oui
9.1.5.5 |  | Type courbe loi d'eau |  | 0: 2-points 1: pente-décalage
9.1.6 | [1-00] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -40°C
9.1.6 | [1-01] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C [2-0C]=0 45°C [2-0C]=1 55°C [2-0C]=2 65°C
9.1.6 | [1-03] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , niv: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 25°C
9.1.7 | [1-06] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 18°C
| └─ | Zone secondaire
9.1.8.1 | [2-0D] | Type d'émetteur | R/W | 0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur
9.1.8.3 |  | Mode point consigne | R/W | 0:Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe 2: Loi d'eau
9.1.8.4 |  | Horloge | R/W | 0: Non 1: Oui
9.1.9 | [0-00] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, niv: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 25°C
9.1.9 | [0-01] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C [2-0C]=0 45°C [2-0C]=1 55°C [2-0C]=2 65°C
9.1.9 | [0-02] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -40°C
9.1.A | [0-04] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 8°C
9.1.A | [0-05] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 12°C
9.1.A | [0-06] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
| └─ | Ballon ECS
9.1.B.1 | [6-0D] | Mode chauffage | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
9.1.B.2 | [6-0A] | Point de consigne de confort | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Point de consigne Éco | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Point de consigne de réchauffement | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Réchauffement hystérésis | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 10°C
└─ | Eau Chaude Sanitaire
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Eau Chaude Sanitaire | R/W | Pas d'ECS Intégré
9.2.2 | [D-02] | Pompe ECS | R/W | 0: Non 1: Retour sec. 2: Shunt désinf.
└─ | Chauffage d'appoint
9.3.1 | [E-03] | Type d'appoint | R/O | 4: 9W
9.3.2 | [5-0D] | Tension | R/W | 0: 230V, 1~ 2: 400V, 3~
9.3.6 | [5-00] | Équilibre: voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou source d'appoint externe en cas de système en relève) en cas de dépassement de la température d'équilibre pour le chauffage ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.3.7 | [5-01] | Température d'équilibre | R/W | -15~35°C, niv: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Fonctionnement | R/W | 0: Désactivé 1: Activé 2: ECS seule
9.3.9 | [4-07] | Puissance maximale du chauffage d'appoint | R/W | [5-0D]=2: 0~9 kW, niveau 1 kW 9 kW [5-0D]≠2: 0~6 kW, niveau 1 kW 6 kW
Réglages installateur
└─ | Urgence
9.5.1 | [4-06] | Urgence | R/W | 0: Manuel 1: Automatique (chauffage normal/ ECS MARCHE) 2: Auto réduction chauffage/ ECS MARCHE 3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT 4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT
9.5.2 | [7-06] | Compresseur arrêt forcé | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
└─ | Équilibrage
9.6.1 | [5-02] | Priorité de chauffage | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.6.2 | [5-03] | Température priorité | R/W | -15~35°C, niv: 1°C 0°C
9.6.4 | [8-02] | Temporisation anti-recyclage | R/W | 0~10 heure, niveau: 0,5 heure 0,5 heures
9.6.5 | [8-00] | Durée de fonctionnement minimum | R/W | 0~20 min, niv 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Durée de fonctionnement maximum | R/W | 5~95 min, niveau: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Temporisation supplémentaire | R/W | 0~95 min, niveau: 5 min 95 min
Réglages installateur
9.7 | [4-04] | Prévention du gel de la tuyauterie d'eau | R/O | 0: Intermittent 1: Continu 2: Désactivé
└─ | Alimentation électrique à tarif réduit
9.8.1 | [D-01] | Alimentation électrique à tarif réduit | R/W | 0: Non 1: Ouvert actif 2: Fermé actif 3: Thermostat de sécurité
9.8.2 | [D-00] | Autoriser chauffage d'appoint | R/W | 0: Aucun 1: BSH seul 2: BUH seul 3: Tous les app.
9.8.3 | [D-05] | Autoriser pompe | R/W | 0: Arrêt forcé 1: Fctmnt normal
└─ | Contrôle de la consommation électrique
9.9.1 | [4-08] | Contrôle de la consommation électrique | R/W | 0: Aucun délestage 1: Continu 2: Entrées num. 3: Capteurs actuels
9.9.2 | [4-09] | Type | R/W | 0: Courant 1: Puissance
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.9.4 | [5-05] | Limite 1 | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.9.5 | [5-06] | Limite 2 | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.9.6 | [5-07] | Limite 3 | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.9.7 | [5-08] | Limite 4 | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.9.9 | [5-09] | Limite 1 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.9.A | [5-0A] | Limite 2 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.9.B | [5-0B] | Limite 3 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.9.C | [5-0C] | Limite 4 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.9.D | [4-01] | Chauffage de priorité | R/W | 0: Aucun 1: BSH 2: BUH
9.9.E | [4-0E] | Décalage de capteur actuel | R/W | -6~6A, niveau: 0,5 A 0 A
9.9.F | [7-07] | Limite BBR16 activée ? | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
└─ | Mesurage d'énergie
9.A.1 | [D-08] | Compteur électrique 1 | R/W | 0: Non 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Compteur électrique 2 | R/W | 0: Non 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
└─ | Capteurs
9.B.1 | [C-08] | Capteur amb. ext. | R/W | 0: Non 1: Capteur ext. 2: Capteur int.
9.B.2 | [2-0B] | Décal. capteur ext. T° | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Période de calcul de la moyenne | R/W | 0: Pas de moyenne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Relève
9.C.1 | [C-02] | Relève | R/W | 0: Non 1: Relève
9.C.2 | [7-05] | Rendem. chaudière | R/W | 0: Très haut 1: Haut 2: Moyen 3: Bas 4: Très bas
9.C.3 | [C-03] | Température | R/W | -25~25°C, niv: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hystérésis | R/W | 2~10°C, niv 1°C 3°C
Réglages installateur
9.D | [C-09] | Sortie alarme | R/W | 0: Normal. ouvert 1: Normal. fermé
9.E | [3-00] | Redémarrage auto | R/W | 0: Non 1: Oui
9.F | [E-08] | Fonction Éco d'énergie | R/O | 0: Désactivé 1: Activé
9.G |  | Désactiver les protections | R/W | 0: Non 1: Oui
└─ | Aperçu des réglages sur site
9.I | [0-00] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, niv: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 25°C
9.I | [0-01] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C [2-0C]=0 45°C [2-0C]=1 55°C [2-0C]=2 65°C
9.I | [0-02] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -40°C
9.I | [0-04] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 8°C
9.I | [0-05] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 12°C
9.I | [0-06] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 45~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -40°C
9.I | [1-01] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C [2-0C]=0 45°C [2-0C]=1 55°C [2-0C]=2 65°C
9.I | [1-03] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , niv: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 25°C
9.I | [1-04] | Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ principale. | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [1-05] | Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ secondaire | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [1-06] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Temps de calcul de la temp. extérieure moyenne ? | R/W | 0: Pas de moyenne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Quel est le delta T souhaité pour le chauffage de la zone principale ? | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 10°C
9.I | [1-0C] | Quel est le delta T souhaité pour le chauffage de la zone secondaire ? | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 10°C
9.I | [1-0D] | Quel est le delta T souhaité pour le refroidissement de la zone principale ? | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Quel est le delta T souhaité pour le refroidissement de la zone secondaire ? | R/W | 3~10°C, niv: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Quand la désinfection doit-elle être réalisée ? | R/W | 0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche
9.I | [2-01] | La désinfection doit-elle être réalisée ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [2-02] | Quand la désinfection doit-elle démarrer ? | R/W | 0~23 heure, niv: 1 heure 3
9.I | [2-03] | Quelle est la température de désinfection cible ? | R/O | 60°C
9.I | [2-04] | Durée de préservation de la température du ballon d'ECS ? | R/W | 40~60 min, niveau: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Température antigel | R/W | 4~16°C, niv: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Protection hors-gel chambre | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [2-09] | Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Décal. requis par rapport à la température ext. mesurée? | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Type d'émetteur connecté à la zone TD principale ? | R/W | 0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur
9.I | [2-0D] | Type d'émetteur connecté à la zone TD secondaire ? | R/W | 0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur
9.I | [2-0E] | Quel est le courant maximal autorisé au-dessus de la pompe à chaleur? | R/W | 20~50 A, niveau: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Le redémarrage auto de l'unité est-il autorisé ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Temp. intérieure maximale souhaitée pour le chauffage ? | R/W | 18~30°C, niv: 0,5°C 30°C
9.I | [3-07] | Temp. intérieure minimale souhaitée pour le chauffage? | R/W | 12~18°C, niv: 0,5°C 12°C
9.I | [3-08] | Temp. intérieure maximale souhaitée pour le rafraîch. ? | R/W | 25~35°C, niv: 0,5°C 35°C
9.I | [3-09] | Temp. intérieure minimale souhaitée pour le rafraîch. ? | R/W | 15~25°C, niv: 0,5°C 15°C
9.I | [4-00] | Mode de fonctionnement du chauffage d'appoint ? | R/W | 0: Désactivé 1: Activé 2: ECS seule
9.I | [4-01] | Quel est l'appoint électrique prioritaire ? | R/W | 0: Aucun 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-02] | Sous quelle température ext. le chauffage est-il autorisé ? | R/W | 14~35°C, niv: 1°C 16°C
9.I | [4-03] | -- |  | 3
9.I | [4-04] | Prévention du gel de la tuyauterie d'eau | R/O | 0: Intermittent 1: Continu 2: Désactivé
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Réglage d'urgence | R/W | 0: Manuel 1: Automatique (chauffage normal/ ECS MARCHE) 2: Auto réduction chauffage/ ECS MARCHE 3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT 4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT
9.I | [4-07] | Puissance maximale du chauffage d'appoint | R/W | [5-0D]=2: 0~9 kW, niv: 1 kW 9 kW [5-0D]≠2: 0~6 kW, niv: 1 kW 6 kW
9.I | [4-08] | Mode de délestage requis sur le système ? | R/W | 0: Aucun délestage 1: Continu 2: Entrées num. 3: Capteurs actuels
9.I | [4-09] | Type de délestage requis ? | R/W | 0: Courant 1: Puissance
9.I | [4-0A] | -- |  | 1
9.I | [4-0B] | Hystérésis de commutation chauffage/rafraîchissement automatique. | R/W | 1~10°C, niv: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Décalage de commutation chauffage/rafraîchissement automatique. | R/W | 1~10°C, niv: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | Décalage de capteur actuel | R/W | -6~6 A, niveau: 0,5 A 0 A
9.I | [5-00] | Équilibre: voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou source d'appoint externe en cas de système en relève) en cas de dépassement de la température d'équilibre pour le chauffage ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [5-01] | Quelle est la température d'équilibre du bâtiment ? | R/W | -15~35°C, niv: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Priorité au chauffage. | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [5-03] | Température de priorité au chauffage. | R/W | -15~35°C, niv: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | -- |  | 10
9.I | [5-05] | Quelle est la limite demandée pour EN1 ? | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.I | [5-06] | Quelle est la limite demandée pour EN2 ? | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.I | [5-07] | Quelle est la limite demandée pour EN3 ? | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.I | [5-08] | Quelle est la limite demandée pour EN4 ? | R/W | 0~50 A, niveau: 1 A 16 A
9.I | [5-09] | Quelle est la limite demandée pour EN1 ? | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.I | [5-0A] | Quelle est la limite demandée pour EN2 ? | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.I | [5-0B] | Quelle est la limite demandée pour EN3 ? | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.I | [5-0C] | Quelle est la limite demandée pour EN4 ? | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 5 kW
9.I | [5-0D] | Tension du chauffage d'appoint | R/W | 0: 230V, 1~ 2: 400V, 3~
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur. | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur. | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | -- |  | 0
9.I | [6-03] | -- |  | 3
9.I | [6-04] | -- |  | 6
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Quel est l'hystérésis à utiliser en mode réch? | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Température souhaitée pour le stockage confort ? | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Température souhaitée pour pour le stockage éco ? | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Température de réchauffage souhaitée ? | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Quel est le mode de point de consigne souhaité pour l'ECS ? | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
9.I | [6-0E] | Quelle est la température de consigne maximale ? | R/W | 40~60°C, niv: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | -- |  | 0
9.I | [7-01] | -- |  | 2
9.I | [7-02] | Combien de zones TD y a-t-il? | R/W | 0: 1 zone TD 1: 2 zones TD
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Rendem. chaudière | R/W | 0: Très haut 1: Haut 2: Moyen 3: Bas 4: Très bas
9.I | [7-06] | Compresseur arrêt forcé | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [7-07] | Limite BBR16 activée ? | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [8-00] | Durée de fonctionnement minimale de l'eau chaude sanitaire. | R/W | 0~20 min, niv 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire. | R/W | 5~95 min, niveau: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Temps anti-recyclage. | R/W | 0~10 heure, niveau: 0,5 heure 0,5 heures
9.I | [8-03] | -- |  | 50
9.I | [8-04] | Durée de fonctionnement additionnelle par rapport à la durée de fonctionnement maximale. | R/W | 0~95 min, niveau: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Autoriser la modulation de la TD pour contrôler la pièce ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [8-06] | Modulation maximale de la température de départ. | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | TD principale de confort souhaitée pour le rafraîch. ? | R/W | [9-03]~[9-02], niv: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | TD principale éco souhaitée pour le rafraîch. ? | R/W | [9-03]~[9-02], niv: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | TD principale de confort souhaitée pour le chauffage ? | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | TD principale éco souhaitée pour le chauffage ? | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | TD maximale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ? | R/W | [2-0C]=0 37~55, niv: 1°C 55°C [2-0C]≠0 37~65, niv: 1°C 65°C
9.I | [9-01] | TD minimale souhaitée pour la zone princ. de chauffage? | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 15°C
9.I | [9-02] | TD maximale souhaitée pour la zone princ. de rafraîch. ? | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | TD minimale souhaitée pour la zone princ. de rafraîchissement? | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Température de dépassement de la température de départ. | R/W | 1~4°C, niv: 1°C 4°C
9.I | [9-05] | TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de chauffage? | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 15°C
9.I | [9-06] | TD maximale souhaitée pour la zone de chauff. secondaire ? | R/W | [2-0C]=0 37~55, niv: 1°C 55°C [2-0C]≠0 37~65, niv: 1°C 65°C
9.I | [9-07] | TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de rafraîchissement? | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | TD maximale souhaitée pour la zone de rafraîch. sec. ? | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
9.I | [9-0C] | Hystérésis de la température intérieure. | R/W | 1~6°C, niv: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Limite de vitesse de la pompe | R/W | 0~8, niv:1 0: Aucun délestage 1~4: Vitesse de la pompe à 90~60% 5~8: Vitesse de la pompe à 90~60% pendant l'échantillonnage 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [A-00] | -- |  | 1
9.I | [A-01] | -- |  | 0
9.I | [A-02] | -- |  | 0
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | Quelle est la température de congélation de la saumure ? | R/W | 0: 2°C 1: -2°C 2: -4°C 3: -6°C 4: -9°C 5: -12°C 6: -15°C 7: -18°C
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [C-00] | -- |  | 0
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Une source d'appoint externe est-elle connectée ? | R/W | 0: Non 1: Relève
9.I | [C-03] | Température d'activation de la relève. | R/W | -25~25°C, niv: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Température d'hystérésis de la relève. | R/W | 2~10°C, niv 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Type de contact de demande thermo pour la zone princ. ? | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacts
9.I | [C-06] | Type de contact de demande thermo pour zone secondaire ? | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacts
9.I | [C-07] | Méthode de contrôle de l'unité lors du fonctionnement ? | R/W | 0: Contrôle TD 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA
9.I | [C-08] | Type de capteur externe installé ? | R/W | 0: Non 1: Capteur ext. 2: Capteur int.
9.I | [C-09] | Type de contact de sortie alarme requis ? | R/W | 0: Normal. ouvert 1: Normal. fermé
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | Pressostat de la saumure présent ? | R/W | 0: Absent 1: Présent
9.I | [D-00] | Appoints autorisés si alim. tarif préf. interrompue ? | R/W | 0: Aucun 1: BSH seul 2: BUH seul 3: Tous les app.
9.I | [D-01] | Type de contact du tarif préférentiel installé ? | R/W | 0: Non 1: Ouvert actif 2: Fermé actif 3: Thermostat de sécurité
9.I | [D-02] | Type de pompe ECS installée ? | R/W | 0: Non 1: Retour sec. 2: Shunt désinf.
9.I | [D-03] | Compensation de la température de départ autour de 0°C. | R/W | 0: Non 1: augmentation 2°C, intervalle 4°C 2: augmentation 4°C, intervalle 4°C 3: augmentation 2°C, intervalle 8°C 4: augmentation 4°C, intervalle 8°C
9.I | [D-04] | Une CCI demande est-elle connectée ? | R/W | 0: Non 1: Fct délestage
9.I | [D-05] | Pompe autorisée si alim. tarif préf. interrompue ? | R/W | 0: Arrêt forcé 1: Fctmnt normal
9.I | [D-07] | -- |  | 0
9.I | [D-08] | Un compeur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ? | R/W | 0: Non 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.I | [D-09] | Un compeur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ? | R/W | 0: Non 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [E-00] | Type d'unité installée ? | R/O | 0~5 5: GSHP
9.I | [E-01] | Type de compresseur installé ? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Type de logiciel de l'unité intérieure ? | R/O | 0: Réversible (*1) 1: Chauffage seul (*2)
9.I | [E-03] | Quel type de chauffage ? | R/O | 4: 9W
9.I | [E-04] | Fonction économie énergie disponible sur l'unité ext. ? | R/O | 0: Non 1: Oui
9.I | [E-05] | Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [E-06] | Le système contient-il un ballon ECS ? | R/O | 0: Non 1: Oui
9.I | [E-07] | Quel est le type de ballon ECS installé ? | R/O | 1: Intégré
9.I | [E-08] | Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure. | R/O | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Kit bi-zone installé? | R/O | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | -- |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Fonctionnement de la pompe autorisé hors plage. | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [F-01] | Au-dessus de quelle temp. ext. le rafraîch. est-il autorisé ? | R/W | 10~35°C, niv: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Fonctionnement de la pompe en cas d'anomalie du flux. | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Fermer la vanne d'arrêt si thermo OFF ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [F-0C] | Fermer la vanne d'arrêt pendant le rafraîchissement ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [F-0D] | Mode de fonctionnement de la pompe ? | R/W | 0: Continu 1: Échantillon 2: Demande
└─ | Temp congel. saumure
9.M | [A-04] | Quelle est la température de congélation de la saumure ? | R/W | 0: 2°C 1: -2°C 2: -4°C 3: -6°C 4: -9°C 5: -12°C 6: -15°C 7: -18°C