## Front_page
Tableau de réglages sur place
Unités applicables
EHYHBH05A▲V3▼
EHYHBH08A▲V3▼
EHYHBX08A▲V3▼
Remarques
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P353731_1J
Tableau de réglages sur place | [5 empty] | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut
Chemin de navigation | Code du champ | Nom du réglage |  |  | Plage, niveau Valeur par défaut | Date | Valeur
Réglages utilisateur
└─ | Valeurs prédéfinies
| └─ | Température intérieure
7.4.1.1 |  | Confort (chauffage) |  | R/W | [3-07]~[3-06], niv: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Éco (chauffage) |  | R/W | [3-07]~[3-06], niv: A.3.2.4 19°C
7.4.1.3 |  | Confort (rafraîch.) |  | R/W | [3-09]~[3-08], niv: A.3.2.4 24°C
7.4.1.4 |  | Éco (rafraîch.) |  | R/W | [3-09]~[3-08], niv: A.3.2.4 26°C
| └─ | TD princ.
7.4.2.1 | [8-09] | Confort (chauffage) |  | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Éco (chauffage) |  | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C 40°C
7.4.2.3 | [8-07] | Confort (rafraîch.) |  | R/W | [9-03]~[9-02], niv: 1°C 18°C
7.4.2.4 | [8-08] | Éco (rafraîch.) |  | R/W | [9-03]~[9-02], niv: 1°C 20°C
7.4.2.5 |  | Confort (chauffage) |  | R/W | -10~10°C, niv: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Éco (chauffage) |  | R/W | -10~10°C, niv: 1°C -2°C
7.4.2.7 |  | Confort (rafraîch.) |  | R/W | -10~10°C, niv: 1°C 0°C
7.4.2.8 |  | Éco (rafraîch.) |  | R/W | -10~10°C, niv: 1°C 2°C
| └─ | Température du ballon d'ECS
7.4.3.1 | [6-0A] | Stockage confort |  | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Stockage éco |  | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Réchauffer |  | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 50°C
| └─ | Niveau de silence
7.4.4 |  |  |  | R/W | 0: Niv 1 1: Niv 2 2: Niv 3
| └─ | Tarif électricité
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Haute |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Moyen |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Basse |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Tarif combustible
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Définir la loi d'eau
| └─ | Princ.
|  | └────────────────── | Définir loi d'eau Chaud
7.7.1.1 | [1-00] | Définir loi d'eau Chaud | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Définir loi d'eau Chaud | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Définir loi d'eau Chaud | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, niv: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Définir loi d'eau Chaud | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, niv: 1°C 35°C
|  | └────────────────── | Définir loi d'eau Froid
7.7.1.2 | [1-06] | Définir loi d'eau Froid | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
7.7.1.2 | [1-07] | Définir loi d'eau Froid | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
7.7.1.2 | [1-08] | Définir loi d'eau Froid | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 22°C
7.7.1.2 | [1-09] | Définir loi d'eau Froid | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 18°C
| └─ | Sec.
|  | └────────────────── | Définir loi d'eau Chaud
7.7.2.1 | [0-00] | Définir loi d'eau Chaud | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Définir loi d'eau Chaud | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Définir loi d'eau Chaud | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Définir loi d'eau Chaud | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
|  | └────────────────── | Définir loi d'eau Froid
7.7.2.2 | [0-04] | Définir loi d'eau Froid | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 8°C
7.7.2.2 | [0-05] | Définir loi d'eau Froid | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 12°C
7.7.2.2 | [0-06] | Définir loi d'eau Froid | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
7.7.2.2 | [0-07] | Définir loi d'eau Froid | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
Réglages installateur
└─ | Configuration système
| └─ | Standard
A.2.1.1 | [E-00] | Type d'unité |  | R/O | 0~5 3: Hybride
A.2.1.2 | [E-01] | Type de compresseur |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Type logiciel UI |  | R/O | EHYHBH05+08: 1: Type 2 EHYHBX08: 0: Type 1
A.2.1.6 | [D-01] | Contact arrêt forcé |  | R/W | 0: Non 1: Tarif ouvert 2: Tarif fermé 3: Thermostat
A.2.1.7 | [C-07] | Méthode ctrl |  | R/W | 0: Contrôle TD 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA
A.2.1.8 | [7-02] | Nb de zones TD |  | R/W | 0: 1 zone TD 1: 2 zones TD
A.2.1.9 | [F-0D] | Mode pompe |  | R/W | 0: Continu 1: Échantillon 2: Demande
A.2.1.A | [E-04] | Éco énergie possible |  | R/O | 1: Oui
A.2.1.B |  | Emplacement interface |  | R/W | 0: Sur l'unité 1: Dans la pièce
| └─ | Options
A.2.2.1 | [E-05] | Fonctionnement ECS |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.2.2.2 | [E-06] | Ballon ECS |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.2.2.3 | [E-07] | Type de ballon ECS |  | R/W | 0~6 4: Type 5 6: Type 7
A.2.2.4 | [C-05] | Type contact princ. |  | R/W | 1: Thermo ON/OFF 2: Demande R/C
A.2.2.5 | [C-06] | Type contact sec. |  | R/W | 1: Thermo ON/OFF 2: Demande R/C
A.2.2.6.2 | [D-07] | CCI : E/S numériques | Kit solaire | R/W | 0: Non 1: Oui
A.2.2.6.3 | [C-09] | CCI : E/S numériques | Sortie alarme | R/W | 0: Normal. ouvert 1: Normal. fermé
A.2.2.7 | [D-04] | CCI : demande |  | R/W | 0: Non 1: Fct délestage
A.2.2.8 | [D-08] | Compteur kWh externe 1 |  | R/W | 0: Non 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
A.2.2.A | [D-02] | Pompe ECS |  | R/W | 0: Non 1: Retour sec. 2 désinf. Shunt 3: Pompe Pompe 4: P.cir+sh. désinf
A.2.2.B | [C-08] | Capteur ext. |  | R/W | 0: Non 1: Capteur ext. 2: Capteur int.
A.2.2.C | [D-0A] | Compteur de gaz externe |  | R/W | 0: Absent 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Mode ambiant
| └─ | Réglages TD
|  | └────────────────── | Princ.
A.3.1.1.1 |  | Consigne TD |  | R/W | 0: Absolu 1: Loi d'eau 2: Abs / progr 3: LE / progr
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Plage de températures | Temp minimale (chauff) | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Plage de températures | Temp maximale (chauff) | R/W | 37~80°C, niv: 1°C 80°C
A.3.1.1.2.3 | [9-03] | Plage de températures | Temp min (rafraîch) | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4 | [9-02] | Plage de températures | Temp max (rafraîch) | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | TD modulée |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Vanne d'arrêt | Thermo ON/OFF | R/W | 0: Non 1: Oui
A.3.1.1.6.2 | [F-0C] | Vanne d'arrêt | Rafraîch. | R/W | 0: Non 1: Oui
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Type d'émetteur |  | R/W | 0: Rapide 1: Lent
|  | └────────────────── | Sec.
A.3.1.2.1 |  | Consigne TD |  | R/W | 0: Absolu 1: Loi d'eau 2: Abs / progr 3: LE / progr
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Plage de températures | Temp minimale (chauff) | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Plage de températures | Temp maximale (chauff) | R/W | 37~80°C, niv: 1°C 80°C
A.3.1.2.2.3 | [9-07] | Plage de températures | Temp min (rafraîch) | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
A.3.1.2.2.4 | [9-08] | Plage de températures | Temp max (rafraîch) | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
| └─ | Thermostat d'ambiance
A.3.2.1.1 | [3-07] | Plage temp. intérieure | Temp minimale (chauff) | R/W | 12~18°C, niv: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Plage temp. intérieure | Temp maximale (chauff) | R/W | 18~30°C, niv: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3 | [3-09] | Plage temp. intérieure | Temp min (rafraîch) | R/W | 15~25°C, niv: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4 | [3-08] | Plage temp. intérieure | Temp max (rafraîch) | R/W | 25~35°C, niv: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Décalage temp. int. |  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Décal. capteur ext. T° |  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Niveau temp. intérieure |  | R/W | 0: 1°C 1: 0.5°C
| └─ | Plage de fonctionnement
A.3.3.1 | [4-02] | Temp arrêt mode chauff |  | R/W | 14~35°C, niv: 1°C 25°C
A.3.3.2 | [F-01] | Temp marche mode rafr |  | R/W | 10~35°C, niv: 1°C 20°C
└─ | Eau chaude sanitaire (ECS)
| └─ | Type
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
| └─ | Désinfection
A.4.4.1 | [2-01] | Désinfection |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.4.4.2 | [2-00] | Jour de fonctionnement |  | R/W | 0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche
A.4.4.3 | [2-02] | Heure de début |  | R/W | 0~23 heure, niv heure1 23
A.4.4.4 | [2-03] | Température cible |  | R/W | valeur fixe 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Durée |  | R/W | 40~60 min, niv: 5 min 40 min
| └─ | Consigne maximale
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1: [E-07]≠6: 40~75°C, niv: 1°C, 75°C [E-07]=6: 40~60°C, niv: 1°C, 60°C [E-06]=0: 40~65°C, niv: 1°C, 65°C
| └─ | Mode PC stockage confort
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Absolu 1: Loi d'eau
| └─ | Courbe loi d'eau
A.4.7 | [0-0B] | Courbe loi d'eau | Consigne ECS pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Courbe loi d'eau | Consigne ECS pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 45~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Courbe loi d'eau | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Courbe loi d'eau | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
└─ | Sources de chaleur
| └─ | Chaudière
A.5.2.2 | [5-01] | Temp. d'équilibre |  | R/W | -15~35°C, niv: 1°C 5°C
└─ | Fonctionnement du système
| └─ | Redémarrage auto
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Non 1: Oui
| └─ | Consommation électrique. Commande
A.6.3.1 | [4-08] | Mode |  | R/W | 0: Aucun délestage 1: Continu 2: Entrées num.
A.6.3.2 | [4-09] | Type |  | R/W | 0: Courant 1: Puissance
A.6.3.3 | [5-05] | Valeur ampères |  | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.6.3.4 | [5-09] | Valeur kW |  | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.5.1 | [5-05] | Limites ampères pour EN | Limite EN1 | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.6.3.5.2 | [5-06] | Limites ampères pour EN | Limite EN2 | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.6.3.5.3 | [5-07] | Limites ampères pour EN | Limite EN3 | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.6.3.5.4 | [5-08] | Limites ampères pour EN | Limite EN4 | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.6.3.6.1 | [5-09] | Limites kW pour EN | Limite EN1 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.2 | [5-0A] | Limites kW pour EN | Limite EN2 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.3 | [5-0B] | Limites kW pour EN | Limite EN3 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.4 | [5-0C] | Limites kW pour EN | Limite EN4 | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
| └─ | Période de calcul de la moyenne
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Pas de moyenne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
| └─ | Décal. capteur ext. T°
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
| └─ | Mode basculement
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Économique 1: Écologique
| └─ | Urgence
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuel 1: Automatique
└─ | Vue d'ensemble des réglages
A.8 | [0-00] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. |  | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. |  | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD. |  | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 8°C
A.8 | [0-05] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C 12°C
A.8 | [0-06] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. |  | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
A.8 | [0-07] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. |  | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
A.8 | [0-0B] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. |  | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. |  | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. |  | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. |  | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, niv: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD. |  | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, niv: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ principale. |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
A.8 | [1-05] | Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ secondaire. |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
A.8 | [1-06] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. |  | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 20°C
A.8 | [1-07] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. |  | R/W | 25~43°C, niv: 1°C 35°C
A.8 | [1-08] | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 22°C
A.8 | [1-09] | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 18°C
A.8 | [1-0A] | Temps de calcul de la temp. extérieure moyenne ? |  | R/W | 0: Pas de moyenne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
A.8 | [2-00] | Quand la désinfection doit-elle être réalisée ? |  | R/W | 0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche
A.8 | [2-01] | La désinfection doit-elle être réalisée ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [2-02] | Quand la désinfection doit-elle démarrer ? |  | R/W | 0~23 heure, niv heure1 23
A.8 | [2-03] | Quelle est la température de désinfection cible ? |  | R/W | valeur fixe 60°C
A.8 | [2-04] | Durée de préservation de la température du ballon d'ECS ? |  | R/W | 40~60 min, niv: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Température antigel |  | R/W | 4~16°C, niv: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Protection antigel |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
A.8 | [2-09] | Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée |  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée |  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Décal. requis par rapport à la température ext. mesurée ? |  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Le redémarrage auto de l'unité est-il autorisé ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Temp. intérieure maximale souhaitée pour le chauffage ? |  | R/W | 18~30°C, niv: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Temp. intérieure minimale souhaitée pour le chauffage ? |  | R/W | 12~18°C, niv: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | Temp. intérieure maximale souhaitée pour le rafraîch. ? |  | R/W | 25~35°C, niv: A.3.2.4 35°C
A.8 | [3-09] | Temp. intérieure minimale souhaitée pour le rafraîch. ? |  | R/W | 15~25°C, niv: A.3.2.4 15°C
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Sous quelle température ext. le chauffage est-il autorisé ? |  | R/W | 14~35°C, niv: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (ne pas modifier cette valeur) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | Mode de délestage requis sur le système ? |  | R/W | 0: Aucun délestage 1: Continu 2: Entrées num.
A.8 | [4-09] | Type de délestage requis ? |  | R/W | 0: Courant 1: Puissance
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | Hystérésis de commutation chauffage/rafraîchissement automatique. |  | R/W | 1~10°C, niv: 0,5°C 1°C
A.8 | [4-0D] | Décalage de commutation chauffage/rafraîchissement automatique. |  | R/W | 1~10°C, niv: 0,5°C 3°C
A.8 | [4-0E] | L'installateur est-il sur site? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Quelle est la température d'équilibre du bâtiment ? |  | R/W | -15~35°C, niv: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | Quelle est la limite demandée pour EN1 ? |  | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.8 | [5-06] | Quelle est la limite demandée pour EN2 ? |  | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.8 | [5-07] | Quelle est la limite demandée pour EN3 ? |  | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.8 | [5-08] | Quelle est la limite demandée pour EN4 ? |  | R/W | 0~50 A, niv: 1 A 50 A
A.8 | [5-09] | Quelle est la limite demandée pour EN1 ? |  | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0A] | Quelle est la limite demandée pour EN2 ? |  | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0B] | Quelle est la limite demandée pour EN3 ? |  | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0C] | Quelle est la limite demandée pour EN4 ? |  | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur. |  | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur. |  | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Quel est l'hystérésis à utiliser en mode réch ? |  | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Température souhaitée pour le stockage confort ? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Température souhaitée pour le stockage éco ? |  | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Température de réchauffage souhaitée ? |  | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Quel est le mode de point de consigne souhaité pour l'ECS ? |  | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
A.8 | [6-0E] | Quelle est la température de consigne maximale ? |  | R/W | [E-06]=1: [E-07]≠6: 40~75°C, niv: 1°C, 75°C [E-07]=6: 40~60°C, niv: 1°C, 60°C [E-06]=0: 40~65°C, niv: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Combien de zones TD y a-t-il ? |  | R/W | 0: 1 zone TD 1: 2 zones TD
A.8 | [7-03] | Facteur PE |  | R/W | 0~6, niv: 0,1 2.5
A.8 | [7-04] | Mode basculement |  | R/W | 0: Économique 1: Écologique
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire. |  | R/W | 5~95 min, niv: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Temps anti-recyclage. |  | R/W | 0~10 heure, niv: 0,5 heure 1,5 heure
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Autoriser la modulation de la TD pour contrôler la pièce ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [8-06] | Modulation maximale de la température de départ. |  | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | TD principale de confort souhaitée pour le rafraîch. ? |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 18°C
A.8 | [8-08] | TD principale éco souhaitée pour le rafraîch. ? |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C 20°C
A.8 | [8-09] | TD principale de confort souhaitée pour le chauffage ? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, niv: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | TD principale éco souhaitée pour le chauffage ? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, niv: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | Débit nominal cible pendant le mode pompe à chaleur |  | R/W | 10~20, niv: 0,5 EHYHBH05: 13 EHYHBH/X08: 15
A.8 | [8-0C] | Débit nominal cible pendant le mode hybride |  | R/W | 10~20, niv: 0,5 EHYHBH05: 13 EHYHBH/X08: 15
A.8 | [8-0D] | Débit nominal cible pendant le mode chaudière |  | R/W | 10~20, niv: 0,5 16
A.8 | [9-00] | TD maximale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ? |  | R/W | 37~80°C, niv: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | TD minimale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ? |  | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | TD maximale souhaitée pour la zone princ. de rafraîch. ? |  | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
A.8 | [9-03] | TD minimale souhaitée pour la zone princ. de rafraîchissement ? |  | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de chauffage ? |  | R/W | 15~37°C, niv: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | TD maximale souhaitée pour la zone de chauff. secondaire ? |  | R/W | 37~80°C, niv: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de rafraîchissement ? |  | R/W | 5~18°C, niv: 1°C 5°C
A.8 | [9-08] | TD maximale souhaitée pour la zone de rafraîch. sec. ? |  | R/W | 18~22°C, niv: 1°C 22°C
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Type d'émetteur connecté à la zone TD principale ? |  | R/W | 0: Rapide 1: Lent
A.8 | [9-0C] | Hystérésis de la température intérieure. |  | R/W | 1~6°C, niv: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Limite de vitesse de la pompe |  | R/W | 0~8,niv:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,niv:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Priorité à l'eau chaude sanitaire. |  | R/W | 0: Priorité au solaire 1: Priorité à la pompe à chaleur
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Type de contact de demande thermo pour la zone princ. ? |  | R/W | 1: Thermo ON/OFF 2: Demande R/C
A.8 | [C-06] | Type de contact de demande thermo pour zone secondaire ? |  | R/W | 0: - 1: Thermo ON/OFF 2: Demande R/C
A.8 | [C-07] | Méthode de contrôle de l'unité lors du fonctionnement ? |  | R/W | 0: Contrôle TD 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA
A.8 | [C-08] | Type de capteur externe installé ? |  | R/W | 0: Non 1: Capteur ext. 2: Capteur int.
A.8 | [C-09] | Type de contact de sortie alarme requis ? |  | R/W | 0: Normal. ouvert 1: Normal. fermé
A.8 | [C-0A] | Fonction de chauffage rapide à l'intérieur |  | R/W | 0: Désactiver 1: Activer
A.8 | [C-0C] | Valeur décimale prix élevé de l'électricité (ne pas utiliser) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Valeur décimale prix moyen de l'électricité (ne pas utiliser) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Valeur décimale prix faible de l'électricité (ne pas utiliser) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Type contact arrêt forcé |  | R/W | 0: Non 1: Tarif ouvert 2: Tarif fermé 3: Thermostat
A.8 | [D-02] | Type de pompe ECS installée ? |  | R/W | 0: Non 1: Retour sec. 2 désinf. Shunt 3: Pompe Pompe 4: P.cir+sh. désinf
A.8 | [D-03] | Compensation de la température de départ autour de 0°C. |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activée, décalage 2°C (de -2 à 2°C) 2: Activée, décalage 4°C (de -2 à 2°C) 3: Activée, décalage 2°C (de -4 à 4°C) 4: Activée, décalage 4°C (de -4 à 4°C)
A.8 | [D-04] | Une CCI demande est-elle connectée ? |  | R/W | 0: Non 1: Fct délestage
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Kit solaire connecté ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [D-08] | Un compteur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ? |  | R/W | 0: Non 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Compteur de gaz externe utilisé pour mesurer la puissance? |  | R/W | 0: Absent 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Prix élevé de l'électricité (ne pas utiliser) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Prix moyen de l'électricité (ne pas utiliser) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Prix faible de l'électricité (ne pas utiliser) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Type d'unité installée ? |  | R/O | 0~5 3: Hybride
A.8 | [E-01] | Type de compresseur installé ? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Type de logiciel de l'unité intérieure ? |  | R/O | EHYHBH05+08: 1: Type 2 EHYHBX08: 0: Type 1
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | Fonction économie énergie disponible sur l'unité ext. ? |  | R/O | 1: Oui
A.8 | [E-05] | Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [E-06] | Le système contient-il un ballon ECS ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [E-07] | Quel est le type de ballon ECS installé ? |  | R/W | 0~6 4: Type 5 6: Type 7
A.8 | [E-08] | Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure. |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | Fonctionnement de la pompe autorisé hors plage. |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
A.8 | [F-01] | Au-dessus de quelle temp. ext. le rafraîch. est-il autorisé ? |  | R/W | 10~35°C, niv: 1°C 20°C
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | Fonctionnement de la pompe en cas d'anomalie du flux. |  | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Fermer la vanne d'arrêt si thermo OFF ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [F-0C] | Fermer la vanne d'arrêt pendant le rafraîchissement ? |  | R/W | 0: Non 1: Oui
A.8 | [F-0D] | Mode de fonctionnement de la pompe ? |  | R/W | 0: Continu 1: Échantillon 2: Demande