{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS10Q14AV1B (Archived)","BS12Q14AV1B (Archived)","BS16Q14AV1B (Archived)","BS4Q14AV1B (Archived)","BS6Q14AV1B (Archived)","BS8Q14AV1B (Archived)"]
["Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables","","","","","750","750","750","400","600","750"]
["Indice de puissance maximum d'unités intérieures connectables par embranchement","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Nombre d'embranchements","","","","","10","12","16","4","6","8"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","50","60","64","20","30","40"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Largeur","mm","820","820","1060","370","580","580"]
["","","","Profondeur","mm","430","430","430","430","430","430"]
["Poids","Unité","","","kg","35.0","38.0","50.0","17.0","24.0","26.0"]
["Raccords de tuyauterie","Unité extérieure","Liquide","DE","mm","15.9","15.9, 19.1 (1)","19.1","9.5","12.7","12.7, 15.9 (1)"]
["","","Gaz","DE","mm","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","34.9","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6"]
["","","Refoulement de gaz","DE","mm","28.6","28.6","28.6","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)"]
["","Unité intérieure","Liquide","DE","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["","","Gaz","DE","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["Accessoires standard","Insulation tube","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Accessory pipe","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).","(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).","(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).","(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).","(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).","(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site)."]
["","","","","","(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)"]
["","","","","","(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)"]
["","","","","","(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie","(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie","(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie","(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie","(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie","(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie"]
["","","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A."]
["","","","","","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]