{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF9W","EBBH16DF9W"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Résine, tôle","Résine, tôle"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","840","840"]
["","","","Largeur","mm","440","440"]
["","","","Profondeur","mm","390","390"]
["Poids","Unité","","","kg","52.5","54.5"]
["DESP","Catégorie","","","","Catégorie II","Catégorie II"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60 (5)"]
["","Rafraîch.","Temp. ext.","Min.","°CBS","10 (5)","10 (5)"]
["","","Côté eau","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Nom","","","","Voir remarque 6","Voir remarque 6"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","9W","9W"]
["","","","Phase","","3~","3~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50"]
["","","","Tension","V","400","400"]
["","Fusibles recommandés","","","A","20 (7)","20 (7)"]
["Remarques","","","","","(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement - se reporter à la courbe ESP.","(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement - se reporter à la courbe ESP."]
["","","","","","(2) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(2) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs)."]
["","","","","","(3) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(3) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C."]
["","","","","","(4) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(4) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(6) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(6) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte."]
["","","","","","(7) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(7) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)"]
["","","","","","(8) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(8) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales"]