{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-CWN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAQ016CAWN","EWAQ021CAWN","EWAQ025CAWN","EWAQ032CAWN","EWAQ040CAWN","EWAQ050CAWN","EWAQ064CAWN"]
["Charge de réfrigérant","Par circuit","","kg","7.60","7.60","7.60","9.60","7.60","7.60","9.60"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","15.9","15.9","15.9","20.0","15.9","15.9","20.0"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique"]
["","Quantité_","","","1","2","2","3","4","4","6"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["Poids","Unité","","kg","268","321","321","403","579","579","741"]
["EER","","","","2.84","2.77","2.63","2.45","2.79","2.63","2.46"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","4.37","4.26","4.17","3.87","4.28","4.18","3.87"]
["Réfrigérant","PRP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuits","Quantité","","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Commande","","","Détendeur électronique","Détendeur électronique","Détendeur électronique","Détendeur électronique","Détendeur électronique","Détendeur électronique","Détendeur électronique"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","16.8 (1)","21.0 (1)","25.3 (1)","31.6 (1)","42.1 (1)","50.5 (1)","63.2 (1)"]
["Échangeur de chaleur - eau","Volume d'eau","","L","3","3","3","5","6","6","9"]
["","Type","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Débit d'eau","Min.","l/min","23","23","23","36","46","46","72"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","5.93 (1)","7.61 (1)","9.60 (1)","12.9 (1)","15.1 (1)","19.2 (1)","25.7 (1)"]
["Sound power level","Rafraîchissement","Nom.","dBA","78","78","78","80","81","81","83"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","1,370","1,370","1,370","1,680","2,360","2,360","2,980"]
["","","Profondeur","mm","774","774","774","774","780","780","780"]
["","","Hauteur","mm","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Méthode","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["Ventilateur","Pression statique externe","Max.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Circuit d'eau","Volume total d'eau","","L","4.2 (6)","4.2 (6)","4.2 (6)","5.8 (6)","7.9 (6)","7.9 (6)","11.0 (6)"]
["","Vanne d'évacuation/Vanne de remplissage","","","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui"]
["","Purgeur d'air","","","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui"]
["","Diamètre des raccords de tuyauterie","","pouce","1-1/4\" (femelle)","1-1/4\" (femelle)","1-1/4\" (femelle)","1-1/4\" (femelle)","2\" (femelle)","2\" (femelle)","2\" (femelle)"]
["","Tuyauterie","","pouce","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/2\"","1-1/2\"","1-1/2\""]
["","Vanne d'isolement","","","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui"]
["","Soupape de sécurité","","bars","3","3","3","3","3","3","3"]
["Power supply","Phase","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nom","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Tension","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃"]
["","","","","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(3) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)"]
["","","","","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(4) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement."]
["","","","","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(5) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau."]
["","","","","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(7) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter"]