{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":40,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-CZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAT016CZH-A1","EWAT016CZHCA1","EWAT016CZHBA1","EWAT021CZHAA1","EWAT021CZHCA1","EWAT021CZHBA1","EWAT021CZH-A1","EWAT025CZHAA1","EWAT025CZH-A1","EWAT025CZHCA1","EWAT025CZHBA1","EWAT032CZHAA1","EWAT032CZH-A1","EWAT032CZHBA1","EWAT032CZHCA1","EWAT040CZHAA1","EWAT040CZHAA2","EWAT040CZH-A2","EWAT040CZH-A1","EWAT040CZHBA2","EWAT040CZHCA1","EWAT040CZHBA1","EWAT040CZHCA2","EWAT050CZHAA2","EWAT050CZH-A2","EWAT050CZHCA2","EWAT050CZHBA2","EWAT064CZHAA2","EWAT064CZH-A2","EWAT064CZHCA2","EWAT064CZHBA2","EWAT090CZHAA2","EWAT090CZH-A2","EWAT090CZHCA2","EWAT090CZHBA2","EWAT016CZHAA1 (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","59.7","59.7","","","59.7","","","","61.7","61.7","","","62.2","62.2","62.2","","","62.8","63.2","62.8","63.2","63.2","62.8","","63.8","63.8","63.8","","65.4","65.4","65.4","","67.0","67.0","67.0"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","","Compresseur scroll","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["","Quantité_","","","1","1","","","1","","","","1","1","","","1","1","1","","","2","1","2","1","1","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","kg","257","257","","","280","","","","280","280","","","386","386","386","","","537","385","537","385","385","537","","537","537","537","","636","636","636","","735","735","735"]
["","Unité","","kg","256","256","","","278","","","","278","278","","","383","383","383","","","531","382","531","382","382","531","","531","531","531","","630","630","630","","727","727","727"]
["EER","","","","2.89","2.89","2.89","","3.15","3.15","3.15","","2.98","2.98","2.98","","3.14","3.14","3.14","","","3.15","2.97","3.15","2.97","2.97","3.15","","3.02","3.02","3.02","","2.93","2.93","2.93","","2.85","2.85","2.85"]
["Réfrigérant","Type","","","R-32","R-32","","","R-32","","","","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","Charge","","kg","3.00","3.00","","","5.50","","","","5.50","5.50","","","7.00","7.00","7.00","","","12.0","8.00","12.0","8.00","8.00","12.0","","12.0","12.0","12.0","","13.0","13.0","13.0","","16.0","16.0","16.0"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","16.2","16.2","","","21.2","","","","25.9","25.9","","","32.8","32.8","32.8","","","41.8","40.1","41.8","40.1","40.1","41.8","","51.3","51.3","51.3","","64.5","64.5","64.5","","88.9","88.9","88.9"]
["Sound power level","Rafraîchissement","Nom.","dBA","76.0","76.0","","","76.0","","","","78.0","78.0","","","79.0","79.0","79.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","81.0","81.0","","83.0","83.0","83.0","","85.0","85.0","85.0"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","1,152","1,152","","","1,152","","","","1,152","1,152","","","1,752","1,752","1,752","","","2,306","1,752","2,306","1,752","1,752","2,306","","2,306","2,306","2,306","","2,906","2,906","2,906","","3,506","3,506","3,506"]
["","","Profondeur","mm","802","802","","","802","","","","802","802","","","802","802","802","","","814","802","814","802","802","814","","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814"]
["","","Hauteur","mm","1,878","1,878","","","1,878","","","","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","%","18","18","","","14","","","","12","12","","","19","19","19","","","14","15","14","15","15","14","","12","12","12","","15","15","15","","14","14","14"]
["","Méthode","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","","Commandé par Inverter","","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","5.60","5.60","","","6.70","","","","8.70","8.70","","","10.4","10.4","10.4","","","13.3","13.5","13.3","13.5","13.5","13.3","","17.0","17.0","17.0","","22.0","22.0","22.0","","31.2","31.2","31.2"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","5.83","5.83","","","6.29","","","","6.05","6.05","","","6.25","6.25","6.25","","","6.37","5.87","6.37","5.87","5.87","6.37","","5.92","5.92","5.92","","5.88","5.88","5.88","","5.61","5.61","5.61"]
["Caisson","Couleur","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","","Blanc ivoire","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","","Plaque en acier galvanisé peinte","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Ventilateur","Quantité","","","1","1","","","1","","","","1","1","","","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","3","3","3","","4","4","4"]
["","Type","","","Axial","Axial","","","Axial","","","","Axial","Axial","","","Axial","Axial","Axial","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","","Axial","Axial","Axial","","Axial","Axial","Axial","","Axial","Axial","Axial"]
["Moteur de ventil.","Entraînement","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","","Entraîné par VFD","","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD"]
["Réfrigérant","PRP","","","675","675","","","675","","","","675","675","","","675","675","675","","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675.0","675.0","675.0"]
["","Circuits","Quantité","","1","1","","","1","","","","1","1","","","1","1","1","","","2","1","2","1","1","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","","","","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","2''","1''1/4","2''","1''1/4","1''1/4","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","16.2","","","21.2","21.2","","","","25.9"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","","Commandé par Inverter","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","","","","Commandé par Inverter"]
["","Puissance minimale","","%","","","18","","","14","14","","","","12"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","","","5.60","","","6.70","6.70","","","","8.70"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","","5.83","","","6.29","6.29","","","","6.05"]
["Dimensions","Unité","Profondeur","mm","","","802","","","802","802","","","","802"]
["","","Hauteur","mm","","","1878","","","1878","1878","","","","1878"]
["","","Largeur","mm","","","1152","","","1152","1152","","","","1152"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","kg","","","257","","","280","280","","","","280"]
["","Unité","","kg","","","256","","","278","278","","","","278"]
["Caisson","Couleur","","","","","Blanc ivoire","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","","","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","","","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","","De type à tube à ailettes haute efficacité – Cuproaluminium","","","De type à tube à ailettes haute efficacité – Cuproaluminium","De type à tube à ailettes haute efficacité – Cuproaluminium","","","","De type à tube à ailettes haute efficacité – Cuproaluminium"]
["Ventilateur","Quantité","","","","","1","","","1","1","","","","1"]
["","Type","","","","","Axial","","","Axial","Axial","","","","Axial"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","","","Entraîné par VFD","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","","","Entraîné par VFD"]
["Compresseur","Quantité","","","","","1","","","1","1","","","","1"]
["","Type","","","","","Compresseur scroll","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","","","Compresseur scroll"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","","","76.0","","","76.0","76.0","","","","78.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","","","59.7","","","59.7","59.7","","","","61.7"]
["Réfrigérant","","","","","","R-32","","","R-32","R-32","","","","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","","675","","","675","675","","","","675"]
["","Charge","","kg","","","3.00","","","5.50","5.50","","","","5.50"]
["","Circuits","Quantité","","","","1","","","1","1","","","","1"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","","","","1''1/4"]