{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Réfrigérant","Circuits","","Quantité","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","PRP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Plage de fonctionnement","Condenseur","Rafraîchissement","Min.","°CBS","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Évaporateur","Rafraîchissement","Min.","°CBS","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Charge de réfrigérant","Par circuit","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Profondeur","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Hauteur","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compresseur","Type","","","","","","","","","","","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis"]
["","Quantité_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Échangeur de chaleur-eau / condenseur","Type","","","","","","","","","","","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique","Multitubulaire à passage unique"]
["","Débit d'eau","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Méthode","","","","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unité","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau climat tempéré35 °C","Général","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Débit d'eau","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Type","","","","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques."]
["","Volume d'eau","","","L","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Chute de pression d'eau","Rafraîchissement","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Plage de tension","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unité","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Courant de démarrage","","Max.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge."]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur 15/10 ℃ ; condenseur 40/45 °C, unité fonctionnant à pleine charge"]
["","","","","","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(3) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744"]
["","","","","","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum","(5) - Courant maximum de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant de l’autre compresseur à 75 % de la charge maximum"]
["","","","","","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(6) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur"]
["","","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(7) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson."]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(9) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(11) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(12) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes."]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Compresseur","Quantité_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis"]
["","Méthode de démarrage","","","","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle"]
["Plage de fonctionnement","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","PRP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Charge","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Unité","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Max.","A","85","103","114","130","154","178","201"]