{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":22,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWP-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWP014KBW1N","EWWP022KBW1N","EWWP028KBW1N","EWWP035KBW1N","EWWP045KBW1N","EWWP055KBW1N","EWWP065KBW1N","EWWP090KBW1N","EWWP100KBW1N","EWWP110KBW1N","EWWP120KBW1N","EWWP130KBW1N","EWWP145KBW1N","EWWP155KBW1N","EWWP165KBW1N","EWWP175KBW1N","EWWP185KBW1N","EWWP195KBW1N"]
["Réfrigérant","Circuits","Quantité","","1","1","1","1","2","2","2","4","4","4","4","4","6","6","6.00","6","6","6"]
["","Commande","","","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique","Détendeur thermostatique"]
["","PRP","","","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9"]
["","Type","","","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","12.9","21.4","27.8","32.3","42.8","55.7","64.7","85.7","98.6","112.0","121.0","130.0","141.0","154.0","167.0","176.0","185.0","194.0"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation de l'eau du condenseur","","","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site"]
["","Évacuation de l'eau de l'évaporateur","","","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site","Installation sur site"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","3.8","6.1","7.8","9.1","12.2","16.0","18.2","24.2","28.0","31.9","34.0","36.2","40.2","43.9","47.7","49.8","52.0","54.1"]
["","Chauffage","Nom.","kW","3.8","6.1","7.8","9.1","12.2","16.0","18.2","24.2","28.0","31.9","34.0","36.2","40.2","43.9","47.7","49.8","52.0","54.1"]
["Sound power level","Rafraîchissement","Nom.","dBA","64.0","64.0","64.0","71.0","67.0","67.0","74.0","71.0","71.0","71.0","75.0","77.0","73.0","73.0","73.0","76.0","78.0","79.0"]
["COP","","","","4.45","4.49","4.54","4.55","4.51","4.48","4.56","4.55","4.54","4.48","4.56","4.59","4.53","4.51","4.51","4.54","4.56","4.60"]
["Charge de réfrigérant","Par circuit","","kg","1.20","2.00","2.50","3.10","4.60","4.60","5.60","9.20","9.20","9.20","10.2","11.2","13.8","13.8","13.8","14.8","15.8","16.8"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","2.13","3.55","4.43","5.50","8.16","8.16","9.93","16.3","16.3","16.3","18.1","19.9","24.5","24.5","24.5","26.3","28.0","29.8"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique"]
["","Quantité_","","","1","1","1","1","2","2","2","4","2","4","2","4","4","4","6","4","4","6"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["","","Profondeur","mm","600","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","","Hauteur","mm","600","600","600","600","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800"]
["Échangeur de chaleur-eau / condenseur","Type","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Débit d'eau","Nom.","l/min","48","78","100","120","160","210","240","310","360","410","440","470","520","570","610","650","680","710"]
["","","Min.","l/min","24","39","51","59","79","100","120","160","180","210","220","240","260","280","310","320","340","360"]
["","","Max.","l/min","95","160","200","240","310","410","470","630","720","820","880","950","1,000","1,100","1,200","1,300","1,400","1,400"]
["Poids","Unité","","kg","118","155","165","172","300","320","334","600","620","640","654","668","920","940","960","974","988","1,000"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Débit d'eau","Max.","l/min","74.0","123","159","185","245","319","371","491","565","642","694","745","808","883","957","1,010","1,060","1,110"]
["","","Nom.","l/min","37.0","61.0","80.0","93.0","123","160","185","246","283","321","347","373","404","441","479","505","530","556"]
["","","Min.","l/min","31.0","53.0","65.0","76.0","101","131","152","202","232","262","283","304","333","363","393","414","435","456"]
["","Type","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Volume min. d'eau dans le système","","L","62","103","134","155","205","268","311","205","268","268","311","311","205","205","268","268","268","311"]
["EER","","","","3.44","3.49","3.54","3.54","3.51","3.48","3.55","3.54","3.52","3.51","3.56","3.59","3.51","3.51","3.50","3.53","3.56","3.59"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","16.7","27.5","35.6","41.5","55.0","71.7","83.0","110.0","127.0","143.0","155.0","166.0","182.0","198.0","215.0","226.0","237.0","249.0"]
["Power supply","Phase","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nom","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Tension","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(1) - Puissance frigorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C"]
["","","","","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C","(2) - Capacité calorifique conforme EN14511: 2011 et valide dans la plage d’eau refroidie Dt = 3~8 °C"]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(3) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C"]
["","","","","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011","(4) - La puissance absorbée correspond à la puissance totale conformément à la norme EN14511: 2011"]
["","","","","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales.","(5) - Une crépine de filtrage doit être ajoutée au circuit d'eau de l'évaporateur et du condenseur. Un régulateur de débit doit être installé sur le côté évaporateur. Système de volume d'eau min. applicable sous conditions nominales."]
["","","","","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(6) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614"]
["","","","","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(7) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]