{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":23,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","5.10","6.16","5.10","5.10","6.16","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","5.10","5.10","5.10","6.14"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","466","386","466","467","386","566","567","652","652","652","652","652","687","688","824","824","824","824","1,309"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A++","A","A","A++","A+","A+","A","A","A","A","A","A++","A++","A","A","A","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","12.71","12.71","12.71","11.57"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.31","3.80","3.80","4.31","4.78","4.78","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","4.28","4.28","3.82","3.81","3.80","3.80","4.01"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A+","A","A","A+","A++","A++","A","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,210","1,949","2,210","2,211","1,949","3,310","3,310","4,164","4,163","4,164","4,163","4,164","4,154","4,155","4,664","4,667","4,683","4,683","4,043"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","1,003","","944","1,247","","","1,338","","1,435","","1,813","","1,869","1,987","2,048"]
["","EER","","","3.39","3.60","3.39","3.39","3.60","3.81","3.81","3.55","3.55","3.31","3.31","3.31","3.31","3.31","3.21","3.02","2.93","2.93","2.68"]
["","COP","","","","","3.61","","4.01","4.41","","","4.00","","3.31","","3.90","","3.57","3.54","3.51","","3.60"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","A","","A","A","","","A","","A","","A","","A","B","C"]
["","","Chauffage","","","","A","","A","A","","","A","","C","","A","","B","B","B"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","7.50","","7.50","10.80","","","10.80","","10.80","","13.50","","13.50","13.50","13.50","","15.50"]
["Remarques","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]