{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWB-CFN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWB04CAFN6V3","FWB05CAFN6V3","FWB06CAFN6V3","FWB08CAFN6V3","FWB10CAFN6V3","FWB11CAFN6V3","FWB15CAFN6V3","FWB17CAFN6V3"]
["Niveau de pression sonore","Bas","","","dBA","20.0 (5)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","53.0 (5)","53.0 (5)"]
["","Haut","","","dBA","44.0 (5)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (5)","50.0 (5)","50.0 (5)","61.0 (5)","61.0 (5)"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Haut","","","dBA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Bas","l/h","160 (1)","221 (1)","274 (1)","339 (1)","394 (1)","432 (1)","1,095 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Haut","l/h","333 (1)","404 (1)","522 (1)","656 (1)","822 (1)","925 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Chauffage","","Haut","l/h","180 (3)","204 (3)","288 (3)","371 (3)","477 (3)","477 (3)","618 (3)","618 (3)"]
["","","","Bas","l/h","100 (3)","136 (3)","183 (3)","245 (3)","297 (3)","297 (3)","592 (3)","592 (3)"]
["","Chute de pression d'eau","Chauffage","Haut","kPa","3 (3)","3 (3)","4 (3)","6 (3)","14 (3)","14 (3)","22 (3)","22 (3)"]
["","","","Bas","kPa","1 (3)","2 (3)","2 (3)","3 (3)","6 (3)","6 (3)","19 (3)","19 (3)"]
["","","Rafraîchissement","Haut","kPa","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","Bas","kPa","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","DE","mm","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Eau","","Entrée","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Sortie","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Puissance absorbée","Haut","","","kW","0.082","0.106","0.106","0.192","0.192","0.192","0.332","0.332"]
["","Bas","","","kW","0.024","0.034","0.034","0.076","0.076","0.076","0.235","0.235"]
["Température d'eau autorisée","Chauffage","","Max.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Rafraîchissement","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Profondeur","mm","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Hauteur","mm","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Raccords de tuyauterie","Serpentin supplémentaire","","","pouce","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Serpentin primaire","","","pouce","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Poids","Unité","","","kg","25.8","26.8","34.6","37.6","47.5","47.5","53.5","53.5"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","109","170","195","302","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Haut","m³/h","270","336","398","642","755","755","1,289","1,289"]
["","Pression statique disponible","","Haut","Pa","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","Bas","Pa","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Puissance frigorifique (conditions standards)","Puissance totale (4 tuyaux)","","Bas","kW","0.92 (1)","1.26 (1)","1.57 (1)","1.89 (1)","2.22 (1)","2.44 (1)","6.15 (1)","6.91 (1)"]
["","","","Haut","kW","1.86 (1)","2.24 (1)","2.93 (1)","3.64 (1)","4.60 (1)","5.20 (1)","7.21 (1)","8.12 (1)"]
["","Puissance sensible (4 tuyaux)","","Bas","kW","0.61 (1)","0.88 (1)","1.07 (1)","1.41 (1)","1.60 (1)","1.70 (1)","4.51 (1)","4.83 (1)"]
["","","","Haut","kW","1.31 (1)","1.57 (1)","2.01 (1)","2.78 (1)","3.36 (1)","3.62 (1)","5.29 (1)","5.67 (1)"]
["Puissance calorifique (conditions standards)","Puissance (4 tuyaux)","","Bas","kW","1.14 (3)","1.55 (3)","2.09 (1)","2.80 (1)","3.40 (1)","3.40 (1)","6.42 (1)","6.42 (1)"]
["","","","Haut","kW","2.06 (3)","2.32 (3)","3.29 (1)","4.24 (1)","5.45 (1)","5.45 (1)","7.06 (1)","7.06 (1)"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K."]
["","","","","","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741"]
["","","","","","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité."]