{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-GT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02GATNMV1","FWT03GATNMV1","FWT04GATNMV1","FWT05GATNMV1","FWT06GATNMV1"]
["Puissance frigorifique (conditions standards)","Puissance sensible (2 tuyaux)","","Bas","kW","1.50 (1)","1.49 (1)","1.91 (1)","2.77 (1)","3.22 (1)"]
["","","","Haut","kW","1.82 (1)","1.99 (1)","2.60 (1)","3.38 (1)","4.03 (1)"]
["","Puissance totale (2 tuyaux)","","Bas","kW","1.94 (1)","2.02 (1)","2.52 (1)","3.76 (1)","4.04 (1)"]
["","","","Haut","kW","2.40 (1)","2.67 (1)","3.27 (1)","4.49 (1)","5.21 (1)"]
["Puissance calorifique (conditions standards)","Puissance (2 tuyaux)","","Bas","kW","2.06 (2)","2.25 (2)","2.75 (2)","4.03 (2)","4.83 (2)"]
["","","","Haut","kW","2.71 (2)","2.96 (2)","3.71 (2)","5.07 (2)","6.23 (2)"]
["Puissance absorbée","Bas","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.06"]
["","Haut","","","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","288","288","288","310","310"]
["","","","Largeur","mm","800","800","800","1,070","1,070"]
["","","","Profondeur","mm","206","206","206","224","224"]
["Poids","Unité","","","kg","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","340 (3)","374 (3)","442 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Haut","m³/h","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1,053 (3)"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","36 (4)","39 (4)","45 (4)","47 (4)","51 (4)"]
["","Haut","","","dBA","45 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Bas","","","dBA","25 (5)","25 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Haut","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Bas","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","Haut","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Chauffage","","Haut","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","Bas","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Chute de pression d'eau","Rafraîchissement","Bas","kPa","24","20","28","23","26"]
["","","","Haut","kPa","34","24","31","30","36"]
["","","Chauffage","Bas","kPa","23","16","19","24","30"]
["","","","Haut","kPa","35","23","31","32","42"]
["Raccords de tuyauterie","Eau","","Entrée","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Sortie","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Évacuation","","DE","mm","19","19","19","19","19"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Entrée de courant","Bas","","","A","0.17","0.19","0.19","0.25","0.31"]
["","Haut","","","A","0.19","0.20","0.21","0.29","0.34"]
["Moteur de ventil.","Puissance absorbée","","Bas","kW","0.025","0.029","0.033","0.042","0.060"]
["","","","Haut","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C"]
["","","","","","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa"]
["","","","","","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741"]
["","","","","","(5) - Pression sonore mesurée à 1 m à l’avant de l’unité et à 0,8 m au-dessous de la ligne centrale verticale de l’unité (JIS C 9612).","(5) - Pression sonore mesurée à 1 m à l’avant de l’unité et à 0,8 m au-dessous de la ligne centrale verticale de l’unité (JIS C 9612).","(5) - Pression sonore mesurée à 1 m à l’avant de l’unité et à 0,8 m au-dessous de la ligne centrale verticale de l’unité (JIS C 9612).","(5) - Pression sonore mesurée à 1 m à l’avant de l’unité et à 0,8 m au-dessous de la ligne centrale verticale de l’unité (JIS C 9612).","(5) - Pression sonore mesurée à 1 m à l’avant de l’unité et à 0,8 m au-dessous de la ligne centrale verticale de l’unité (JIS C 9612)."]