{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMA50A5VEB","FXMA63A5VEB","FXMA80A5VEB","FXMA100A5VEB","FXMA125A5VEB","FXMA200AXVMB","FXMA250AXVMB"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","5.6","7.1","9.0","11.2","14.0","22.4","28.0"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","6.3","8.0","10.0","12.5","16.0","25.0","31.5"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","300","300","300","300","300","470","470"]
["","","","Largeur","mm","1000","1000","1000","1400","1400","1490","1490"]
["","","","Profondeur","mm","700","700","700","700","700","1100","1100"]
["Poids","Unité","","","kg","35","35","35","46","46","105","115"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint"]
["","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Vide de faux-plafond requis >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","18.0","19.5","25.0","32.0","36.0","62","74"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","15.0","16.0","20.0","23.0","26.0","41","52"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz-=-Bas-=-Pa","Pa","","","","","","50","50"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz-=-Bas-=-Pa","Pa","","","","","","50","50"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","61.0","64.0","67.0","65.0","70.0","75.0","76.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.5","9.5"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Bride","Bride"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","19.1","19.1"]
["","Évacuation","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","BSP1","BSP1"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Accessoires standard","Précautions générales de sécurité","","","","","","","","","1","1"]
["","Attache-câble","","","","","","","","","1","1"]
["","Rondelle à ressort","","","","","","","","","2","2"]
["","Vis à tête hexagonale","","","","","","","","","2","2"]
["","Rondelle plate","","","","","","","","","8","8"]
["","Vis à tête hexagonale avec rondelle","","","","","","","","","49","49"]
["","Gas connection pipe","","","","","","","","","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VM","VM"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Accessoires standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","16","16","16","16","16"]
["","Sealing pad","","","","3","3","3","3","3"]
["Remarques","","","","","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine."]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)"]
["","","","","","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]