{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","45","45"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","48","48"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","Tuyaux de raccordement","Tuyaux de raccordement"]
["","Tampons d’étanchéité","","","","Tampons d’étanchéité","Tampons d’étanchéité"]
["","Attaches","","","","Attaches","Attaches"]
["","Vis","","","","Vis","Vis"]
["Réfrigérant","PRP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","1.185","0.895"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","1.185","0.895"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","22.2","19.1"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Évacuation","","","","PS1B","PS1B"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","76","76"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","1,380","1,380"]
["","","","Profondeur","mm","1,100","1,100"]
["","","","Hauteur","mm","470","470"]
["Caisson","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Poids","Unité","","","kg","132","132"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure - 50Hz","","Haut","Pa","270","270"]
["","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","72","58"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","62","50"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Nom","","","","VE","VE"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - La pression statique extérieure est modifiable : modifier les connecteurs à l'intérieur du boîtier électrique, cette pression signifie : Haute pression statique - Standard","(4) - La pression statique extérieure est modifiable : modifier les connecteurs à l'intérieur du boîtier électrique, cette pression signifie : Haute pression statique - Standard"]
["","","","","","(5) - Le filtre à air n’est pas un accessoire standard ; le monter dans le système de gaine côté aspiration. Sélectionner une méthode colorimétrique (méthode par gravité) de 50 % ou plus.","(5) - Le filtre à air n’est pas un accessoire standard ; le monter dans le système de gaine côté aspiration. Sélectionner une méthode colorimétrique (méthode par gravité) de 50 % ou plus."]
["","","","","","(6) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés à 220 V.","(6) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés à 220 V."]
["","","","","","(7) - Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque.","(7) - Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque."]
["","","","","","(8) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(8) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation."]
["","","","","","(9) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(9) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(10) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(10) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(11) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA < 4 x FLA","(12) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A."]
["","","","","","(14) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(14) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(15) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(15) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(16) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(16) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]