{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":23,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tuyauterie d'alimentation d'eau avec crépine","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Plage de puissance","PAC","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Condition B (30°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 26/*","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6"]
["","Condition A (35°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 30/35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7"]
["","Condition D (20°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 18/*","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4"]
["","Condition C (25°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 22/*","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll hermétique à Inverter","Compresseur scroll hermétique à Inverter","Compresseur scroll hermétique à Inverter","Compresseur scroll hermétique à Inverter"]
["Poids","Unité","","","kg","195","195","197","197"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Système","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Module d'unité extérieure1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0"]
["","Max.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","COPd (COP déclaré)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condition D (12°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8"]
["","TBivalent","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["Raccords de tuyauterie","Gaz HP/BP","","DE","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","Gaz","","DE","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","767","767","767","767"]
["","","","Profondeur","mm","560","560","560","560"]
["","","","Hauteur","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Nom","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; Température de l’eau à l’entrée : 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0 m.","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH ; Température de l’eau à l’entrée: 30℃ ; tuyauterie équivalente de réfrigérant: 7,5m; dénivelé: 0m."]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(2) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29°CBS/19°CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30°C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256 : 1998","(3) - Rafraîchissement T3 : Temp. intérieure 29°CBS/19°CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30°C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,5m Dénivelé de tuyauterie 0m Puissance absorbée unités des intérieures incluse Selon la norme de test ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6 m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(4) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27°CBS/19°CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30°C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 7,6m Dénivelé de tuyauterie 0m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27 °CBS/19 °CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30 °C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0 m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230 : 2010","(5) - Rafraîchissement T1 : Temp. intérieure 27°CBS/19°CBH Temp. de l'eau à l'entrée 30°C Débit d'eau nom.  Longueur équivalente de tuyauterie 15,5m Dénivelé de tuyauterie 0m Puissance absorbée des unités intérieures incluse Selon la norme de test AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20°CBS ; température de l’eau à l’entrée : 20 °C ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(6) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; température de l’eau à l’entrée: 20°C; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN 14511-2.","(8) - Débit d'eau pour test de performance selon les conditions nominales standard de la norme EN14511-2."]
["","","","","","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(9) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(10) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé","(11) - Dans le cas d’un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n’est utilisé"]
["","","","","","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie","(12) - Dans le cas d'un système récupération d'énergie"]
["","","","","","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur","(13) - Dans le cas d'un système pompe à chaleur"]
["","","","","","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(14) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 30℃","(15) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 30℃"]
["","","","","","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(16) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(17) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(18) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(19) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(20) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(21) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(22) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(23) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(24) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA"]
["","","","","","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(25) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase"]
["","","","","","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc : puissance de court-circuit","(26) - Ssc: puissance de court-circuit"]
["","","","","","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(27) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(28) - Les données de combinaison Multi (10~54CV) correspondent à une combinaison multi standard"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Flexible en PVC"]
["Système","Système-=-Module d'unité extérieure 1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Système-=-Module d'unité extérieure 2","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Système-=-Module d'unité extérieure 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["Combinaison recommandée","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Condition A (35°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 30/35","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120.0"]
["","Condition B (30°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 26/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","88.4"]
["","Condition C (25°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 22/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","56.8"]
["","Condition D (20°C - 27/19), tour de refroidissement (entrée/sortie) 18/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","15.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","25.3"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.7"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","119.4"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","72.7"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","14.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","46.7"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","18.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","20.8"]
["Plage de puissance-=-CV","CV","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","42"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","64 (7)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","525"]
["","Max.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1575"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","79.0 (9)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","63"]
["Réfrigérant","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-410A"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2087.5"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","19.1"]
["","Gaz","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (11)"]
["","Gaz HP/BP","","DE","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","","","","","","","","","","","","","","","","","","500 (14)"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Water supply piping with strainer","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Operation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Connection pipes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1"]
["","Phase","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","380-415"]