{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":114,"n_cols":16,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA10A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA16A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA20A7Y1B.","RXYA20A7Y1B","RXYA8A7Y1B (Archived)","RXYA12A7Y1B (Archived)","RXYA13A7Y1B (Archived)","RXYA14A7Y1B (Archived)"]
["Système","Système-=-Module d'unité extérieure 1","","","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A","","","","RYMA5A"]
["","Système-=-Module d'unité extérieure 2","","","","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A","","","","RXYA8A"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB"]
["Combinaison recommandée 2","","","","","4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB"]
["Chauffage continu","","","","","","Oui","","Oui","","Oui","","","","Oui"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","28","44.8","45","50.4","50.4 (1)","55.9","56","22.4 (1)","33.5 (1)","36.4","40"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","28","44.8","45","50.4","50.4 (2)","55.9","56","22.4 (2)","33.5 (2)","36.4","40"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6 °CBH-=-kW","kW","28","44.8","45","50.4","50.4 (2)","55.9","56","22.4 (2)","33.5 (2)","36.4","40"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6 °CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","3.45 (2)","3.72","3.52 (2)","3.61","3.66 (2)","3.6","3.37 (2)","3.83 (2)","3.46 (2)","3.76","3.57 (2)"]
["SEER","","","","","7.06","7.12","6.99","7.18","6.87","7.16","6.52","7.26","7.04","7.42","7.63"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","6.85","6.87","6.88","6.85","6.74","6.86","6.42","6.97","6.62","7.08","7.4"]
["SCOP","","","","","4.33","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.11","4.49","4.11","4.28"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","4.34","4.38","4.33","4.4","4.33","4.48","4.11","4.1","4.56","4.19","4.33"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.06","3.17","2.97","3.19","2.52","3.12","2.36","3.09","3.05","3.39","3.11"]
["","","","Pdc","kW","28","44.8","45","50.4","50.4","55.9","56","22.4","33.5","36.4","40"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","4.95","5.18","4.65","5.18","5.01","4.88","4.65","5.13","4.49","5.94","4.84"]
["","","","Pdc","kW","20.6","33","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","16.5","24.7","26.8","29.5"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.51","8.63","8.15","8.59","7.92","8.53","7.2","9.12","8.34","9.04","8.74"]
["","","","Pdc","kW","13.3","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","10.6","15.9","18","18.9"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","14.8","14.8","16.5","14.9","14.8","16.3","16.1","15.3","17.5","13.9","22.5"]
["","","","Pdc","kW","8.19","15.9","11.1","16.3","11.19","16.7","11.79","8.13","8.57","15.5","10.93"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-EERd","","2.93","3.05","2.88","3.17","2.44","3.02","2.28","3.02","2.89","3.27","3.02"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28","44.8","45","50.4","50.4","55.9","56","22.4","33.5","36.4","40"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","4.82","4.97","4.6","4.91","4.41","4.68","4.41","4.99","4.32","5.65","4.78"]
["","","","Pdc","kW","20.6","33","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","16.5","24.8","26.8","29.5"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.23","8.32","7.98","8.11","7.83","8.09","7.41","8.58","7.64","8.53","8.33"]
["","","","Pdc","kW","13.3","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","10.6","15.9","17.8","18.9"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","14.4","14.2","16.23","14.04","18.25","15.5","15.94","14.58","16.23","13.26","21.53"]
["","","","Pdc","kW","7.97","15.5","10.8","15.8","10.9","16","11.8","7.82","8.2","15","10.6"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.28","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.8","2.38","2.74","2.57"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","13.7","18.4","21.7","20.6"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.28","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.8","2.38","2.74","2.57"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","13.7","18.4","21.7","20.6"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.67","3.18","2.87","2.87","2.7","2.95","2.6","3.06","2.84","3.03","2.94"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","14.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.4","12.1","16.3","19.2","18.2"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.23","4.17","3.93","4.2","4.19","4.09","3.84","3.81","4.15","4.02","3.86"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.62","12.5","12.5","15","15","16.7","16.7","7.38","9.89","11.7","11.1"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","5.7","5.45","6.21","5.6","6.22","5.9","5.92","5.27","6.32","5.11","6.31"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.54","8.05","8.03","9.66","9.66","10.7","10.7","4.76","6.36","8.4","7.14"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","7.92","6.93","6.04","7.49","6.85","8.06","7.53","7.04","9.14","6.47","6.68"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.46","9.04","5.07","9.97","6.24","10","7.16","4.51","5.52","8.93","5.15"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.32","2.87","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.73","2.38","2.75","2.58"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","13.7","18.4","21.7","20.6"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.32","2.87","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.73","2.38","2.75","2.58"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","13.7","18.4","21.7","20.6"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","2.62","3.18","2.89","2.86","2.62","2.96","2.54","3","2.83","3.05","2.95"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","14.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.5","12.1","16.3","19.2","18.2"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.24","4.18","3.96","4.27","4.07","4.21","3.79","3.8","4.26","4.12","3.89"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.61","12.5","12.5","15","15","16.7","16.7","7.45","9.89","11.7","11.1"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.79","5.57","6.41","5.78","6.19","6.07","5.98","5.35","6.39","5.24","6.45"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.54","8.08","8.04","9.65","9.65","10.7","10.7","4.76","6.36","8.54","7.14"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","7.91","6.97","6.47","7.59","8.15","8.3","7.81","7.04","9.39","6.58","6.94"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.6","9.24","5.36","10.3","7.68","10.5","7.62","4.71","5.8","9.17","5.33"]
["Plage de puissance-=-CV","CV","","","","10","16","16","18","18","20","20","8","12","13","14"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64","64 (3)","64","64 (3)","64","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","125","200","200","225","225","250","250","100","150","163","175"]
["","Max.","","","","325","520","520","585","585","650","650","260","390","423","455"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1685","","1685","","1685","","1685","1685","1685","","1685"]
["","","","Largeur","mm","930","","1240","","1240","","1240","930","930","","1240"]
["","","","Profondeur","mm","765","","765","","765","","765","765","765","","765"]
["Poids","Unité","","","kg","214","","297","","320","","320","214","214","","297"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure","","Max.","Pa","78","","78","","78","","78","78","78","","78"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","-5","","-5","","-5","","-5","-5","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","","46","","46","","46","46","46","","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","-20","","-20","","-20","","-20","-20","-20","","-20"]
["","","","Max.","°CBH","16","","16","","16","","16","16","16","","16"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","78.8 (5)","81.3","83.7 (5)","81.6","83.4 (5)","83.9","87.9 (5)","78.3 (5)","82.5 (5)","81.3","79.5 (5)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","58","59.3","61.6 (6)","60.2","63","62.1","67","56.3 (6)","60.8 (6)","59.3","59"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","6.08","","7.16","","7.16","","7.16","6.08","6.08","","7.16"]
["","Charge","","","kg","9","","10.6","","10.6","","10.6","9","9","","10.6"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","19.1","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","19.1","22.2","22.2","22.2"]
["","Compensation","","DE","mm","","19.1","","19.1","","19.1","","","","19.1"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","1000 (7)","500","1000 (7)","500","1000 (7)","500","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","500","1000 (7)"]
["Accessoires standard","Connection pipes","","","","1","","1","","1","","1","1","1","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","","1","","1","","1","1","1","","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent"]
["","","","","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS"]
["","","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase"]
["","","","","","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Ssc: puissance de court-circuit"]
["","","","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard"]