{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8T7Y1B8","RXYQ24T7Y1B8","RXYQ38T7Y1B8"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","58.0 (5)","65.0 (5)","67.2 (5)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","1","1","1"]
["Plage de puissance","PAC","","","","8","24","38"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","","Max.","°CBS","43.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5.0"]
["","Chauffage","","Min.","°CBH","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Condition B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","49.7","75.5"]
["","","","EERd","","4.1","4.0","3.9"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","14.3","21.6"]
["","","","EERd","","8.7","9.5","10.0"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.5","2.2","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","67.4","102.4"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.4","6.7","6.6"]
["","","","Pdc","kW","10.6","31.9","48.5"]
["SCOP","","","","","3.6","3.7","3.7"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll hermétique"]
["Poids","Unité","","","kg","187"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","5.9"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","100.0","300.0","475.0"]
["","Max.","","","","260.0","780.0","1,235.0"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","67.4 (1)","102.4 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","15.9","19.1"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gaz","","DE","mm","19.1","34.9","41.3"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.0","1.8","2.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condition D (12°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","6.6","6.6","9.0"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","8.4","8.4","6.7"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.1","3.2","3.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.4","19.8","31.3"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","6.4","6.0","5.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.7","12.8","20.1"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.3","2.2","2.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.1","32.6","51.5"]
["","TBivalent","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","2.0","1.8","2.1"]
["SEER","","","","","5.4","5.5","5.4"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","78.0 (4)","86.6 (4)","88.9 (4)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","930"]
["","","","Profondeur","mm","765"]
["","","","Hauteur","mm","1,685"]
["Ventilateur","Pression statique externe","","Max.","Pa","78"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","13.7","36.9","58.2"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Nom","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(15) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(15) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(15) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(16) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(16) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(16) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)"]
["","","","","","(17) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(17) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(17) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique."]
["","","","","","(18) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(18) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(18) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(19) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(19) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(19) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA"]
["","","","","","(20) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(20) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(20) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","(21) - Ssc : puissance de court-circuit","(21) - Ssc : puissance de court-circuit","(21) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","(22) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(22) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(22) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(23) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(23) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(23) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard"]