{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":255,"n_cols":29,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8U7Y1B","RXYQ10U7Y1B","RXYQ12U7Y1B","RXYQ14U7Y1B","RXYQ16U7Y1B","RXYQ18U7Y1B","RXYQ20U7Y1B","RXYQ22U7Y1B","RXYQ24U7Y1B","RXYQ26U7Y1B","RXYQ28U7Y1B","RXYQ30U7Y1B","RXYQ32U7Y1B","RXYQ34U7Y1B","RXYQ36U7Y1B","RXYQ38U7Y1B","RXYQ40U7Y1B","RXYQ42U7Y1B","RXYQ44U7Y1B","RXYQ46U7Y1B","RXYQ48U7Y1B","RXYQ50U7Y1B","RXYQ52U7Y1B","RXYQ54U7Y1B"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","","","","62.0 (5)","","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","66.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","","","","","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","","","","","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","","","","","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Plage de puissance","PAC","","","","","","","","","18","","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Combinaison recommandée SEER 3","","","","","","","","","","6.0","","6.9","6.7","6.6","6.4","6.5","6.2","6.3","6.3","6.9","6.7","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.4","6.4"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","","Max.","°CBS","","","","","","43.0"]
["","","","Min.","°CBS","","","","","","-5.0"]
["","Chauffage","","Min.","°CBH","","","","","","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","","","","","","15.5"]
["Combinaison recommandée ηs,c 3","","","","","","","","","","238.2","","273.3","265.3","261.1","253.1","256.1","244.2","249.8","247.2","272.2","263.2","255.4","250.1","248.3","244.2","248.0","251.5","253.9"]
["ηs,c","%","","","","","","","","","238.3","","274.5","269.9","264.2","257.8","256.8","251.7","253.3","250.8","272.4","263.5","261.2","255.9","254.9","251.7","252.8","253.7","254.1"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","","","","","","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","37.1","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","","3.8","","4.8","4.6","4.6","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.5","4.5","4.4","4.4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.1"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","11.5","","18.8","15.8","16.2","16.5","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.4"]
["","","","EERd","","","","","","","18.3","","16.0","15.2","14.2","14.3","16.8","14.3","16.8","16.7","17.9","16.0","15.4","14.4","14.3","14.3","15.9","17.6","19.1"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","1.9","","2.6","2.5","2.6","2.3","2.1","2.3","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.3","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","7.5","","8.5","8.6","8.2","8.1","8.2","8.1","8.1","7.9","8.5","8.3","8.2","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.3","4.3"]
["Compresseur","Type","","","","","","","","","Compresseur scroll hermétique"]
["Poids","Unité","","","kg","","","","","","308"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","","","","","","24.4"]
["","PRP","","","","","","","","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","","","","","11.7"]
["","Type","","","","","","","","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3","Condition B (30℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","37.1","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","","3.7","","4.8","4.5","4.5","4.3","4.3","4.1","4.1","4.0","4.5","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","11.6","","18.8","15.7","16.0","16.6","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","","18.3","","15.8","15.2","14.0","14.1","16.6","13.8","16.6","16.5","17.9","16.1","15.2","14.2","13.9","13.8","15.6","17.5","19.1"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","1.9","","2.5","2.5","2.5","2.3","2.1","2.2","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","","7.6","","8.5","8.4","8.1","8.0","8.2","7.8","8.0","7.8","8.5","8.4","8.0","7.9","7.9","7.8","7.9","8.0","8.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["Combinaison recommandée SCOP 3","","","","","","","","","","4.1","","4.3","4.2","4.2","4.2","4.3","4.1","4.2","4.1","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["Combinaison recommandée ηs,h 3","","","","","","","","","","159.6","","170.2","165.5","164.5","165.0","167.0","161.9","164.2","159.9","164.8","167.8","164.4","163.5","161.3","161.7","163.2","164.4","166.0"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","","","","","","225.0","","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Max.","","","","","","","","","585.0","","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP à puissance nom.","6°CBH","","","kW/kW","","","","","","3.54 (2)","","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.49 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","","","","","","50.4 (1)","","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","","","","","","15.9","","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Type","","","","","","","Raccord brasé","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","","","","","","1,000 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gaz","","DE","mm","","","","","","28.6","","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Type","","","","","","","Raccord brasé","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["Combinaison recommandée","","","","","","","","","","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","1.9","","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condition D (12°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","7.1","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","13.1","13.1","9.9","10.0","10.3","10.7","12.0","14.2","14.2"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","9.0","","8.2","8.9","8.8","9.0","9.0","9.0","8.8","8.6","8.7","8.7","8.6","8.6","8.7","8.8","8.9","9.0","9.0"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","3.7","","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","6.7","","6.3","6.3","6.1","6.2","6.5","6.3","6.5","6.4","6.5","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.5","6.6","6.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","9.7","","11.9","13.0","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","2.4","","2.6","2.8","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","24.7","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","1.9","","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9","6.9","6.8","6.7","6.5","6.5","6.4","6.4","6.3","6.9","6.7","6.6","6.5","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3","Cond. B (2℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","3.7","","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.6","3.8","3.9","3.7","3.7","3.6","3.6","3.6","3.7","3.8"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","6.5","","6.2","6.3","6.1","6.2","6.3","6.3","6.4","6.3","6.3","6.4","6.3","6.2","6.2","6.3","6.4","6.4","6.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","9.7","","11.9","12.9","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.2","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Cond.A (-7°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","24.7","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","2.4","","2.6","2.7","2.6","2.6","2.5","2.7","2.6","2.4","2.5","2.6","2.7","2.6","2.7","2.7","2.6","2.6","2.5"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","1.9","","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","8.7","","8.2","8.9","8.8","9.0","8.6","9.0","8.9","8.3","8.5","8.4","8.6","8.6","8.7","8.8","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","6.9","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","12.9","12.8","9.9","10.0","10.3","10.7","11.8","13.7","13.7"]
["","TBivalente","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","1.9","","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","","","","83.8 (4)","","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","88.8 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","","","","","","1,240"]
["","","","Profondeur","mm","","","","","","765"]
["","","","Hauteur","mm","","","","","","1,685"]
["ηs,h","%","","","","","","","","","163.1","","171.2","167.0","164.6","166.0","169.8","163.1","166.2","162.4","167.5","170.0","165.5","164.5","162.0","162.8","165.2","167.2","169.4"]
["Ventilateur","Pression statique externe","","Max.","Pa","","","","","","78"]
["Puissance calorifique","Nom.","","6°CBH","kW","","","","","","50.4 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Prated,h","","","kW","","","","","","50.4 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","3N~","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","","","","50","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nom","","","","","","","","","Y1","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tension","","","V","","","","","","380-415","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50% < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)","(3) - Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type d'unités intérieures (unité intérieure VRV, bloc hydrothermique, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (50 % < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(8) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(8) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(8) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(8) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(8) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(11) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(11) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(11) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(11) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(11) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","","","","","","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","","","","","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","","","","","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","","","","","","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)","(15) - La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement normal du système VRV4 pompe à chaleur, avec prise en compte du fonctionnement économique (température variable de réfrigérant)"]
["","","","","","","","","","","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique.","(16) - La valeur ESEER STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prendre en compte la fonctionnalité de fonctionnement économique."]
["","","","","","","","","","","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(17) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","","","","","","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA","(18) - Pression sonore du système [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , avec Unité A = A dBA, Unité B = B dBA, Unité C = C dBA"]
["","","","","","","","","","","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","","","","","","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","","","","","","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(21) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","","","","","","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(22) - Les données de combinaison Multi (22~54 CV) correspondent à une combinaison multi standard"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB"]
["Combinaison recommandée 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["Combinaison recommandée 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)","40","45","","52"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","","56"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","","56"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","","3.2"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","6.9","6.8","5.9","6.3","5.9","","5.9"]
["Combinaison recommandée SEER 3","","","","","7.5","6.8","6.2","6.2","5.8","","5.9"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","4.2","4.3","4.1","4","4.1","","4"]
["Combinaison recommandée SCOP 3","","","","","4.2","4.1","4.1","4.0","4.0","","3.9"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","","52.0"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.7","4.3","4.1","3.9","","3.7"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","","38.3"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.5","8.3","7.7","7.8","7.7","","7.3"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","","24.6"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","18.8","17.0","13.9","14.3","14.2","","18.3"]
["","","","Pdc","kW","8.0","9.3","9.4","8.4","9.5","","11.5"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","2.6","2.4","2.4","2.6","2.1","","1.9"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28","33.5","40","45","","52"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","4.9","4.7","4","4.1","3.8","","3.6"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","","38.3"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.8","8.5","7.1","7.9","7.6","","7.3"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","","24.6"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","15.1","17.2","13.1","14","14","","18.9"]
["","","","Pdc","kW","8.8","9.3","9.1","8.4","9.5","","10.9"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","","1.9"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","","52.0"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","5.1","4.7","4.2","4.0","3.7","","3.6"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","","38.3"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","9.6","8.4","7.7","7.7","7.4","","7.3"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","19.0","21.3","","24.6"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","16.0","16.9","13.7","14.0","14.1","","18.3"]
["","","","Pdc","kW","9.1","9.3","9.4","8.4","9.5","","11.6"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","","2.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","","27.4"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.9","3.9","3.9","3.5","3.5","","3.6"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","","16.7"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","6.3","6.4","6.1","6.1","6.3","","6.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.0","5.5","6.4","7.1","8.0","","10.7"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","7.9","8.2","7.9","8.5","8.6","","9.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.9","5.9","6.3","4.9","4.9","","7.1"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","","31"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","","31"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","2.7","2.7","2.4","2.6","2.6","","2.2"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","","27.4"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","3.9","4","3.9","3.5","3.5","","3.7"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.2","","16.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","6.3","6.5","6.1","6.1","6.3","","6.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5","5.5","6.4","7.1","8","","10.7"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","7.8","8.3","7.9","8.6","8.7","","9.2"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.9","6","6.4","4.9","5","","7.2"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","","2.1"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","","27.4"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","3.9","3.7","3.9","3.5","3.5","","3.6"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","","16.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","6.2","6.4","6.0","6.1","6.2","","6.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.9","5.5","6.4","7.1","8.0","","10.7"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","7.8","8.1","7.8","8.5","8.6","","8.7"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.8","5.9","6.2","4.9","4.9","","6.9"]
["Plage de puissance","PAC","","","","8","10","12","14","16","","20"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","100","125","150","175","200","","250"]
["","Max.","","","","260","325","390","455","520","","650"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","","1,685"]
["","","","Largeur","mm","930","930","930","1,240","1,240","","1,240"]
["","","","Profondeur","mm","765","765","765","765","765","","765"]
["Poids","Unité","","","kg","198","198","198","275","275","","308"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure","","Max.","Pa","78","78","78","78","78","","78"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43","43","43","","43"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","-20","-20","-20","-20","-20","","-20"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","","87.9 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","57","57","61","60","63","","65"]
["Réfrigérant","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5"]
["","Charge","","","tCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","23.6","","24.6"]
["","Charge","","","kg","5.9","6","6.3","10.3","11.3","","11.8"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","","15.9"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","","28.6"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","","1,000 (6)"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","","1"]
["","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","","","","","","6.0"]
["Combinaison recommandée ηs,c 2","","","","","","","","","","236.8"]
["Combinaison recommandée ηs,h 2","","","","","","","","","","164.8"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Condition C (25℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","23.9"]
["","","","EERd","","","","","","","7.5"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","1.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","50.4"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","","18.1"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","11.4"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","","3.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","37.1"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","","","","","","4.2"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Chauffage","Nom.","6°CBH","kW","","","","","","14.22 (2)"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","Cond. B (2℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","15.0"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","3.8"]
["","Cond. C (7℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","9.7"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","6.8"]
["","Cond.A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","2.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","24.7"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","27.9"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","1.9"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","","","","","","-10"]
["","Cond. D (12℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","7.2"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","9.1"]
["","TBivalente","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","","","27.9"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","","","1.9"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","","","","-10"]