{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","1","1","1"]
["Plage de puissance","PAC","","","","4","5","6"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","","Max.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Chauffage","","Min.","°CBH","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Condition B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Poids","Unité","","","kg","89","89","89"]
["Réfrigérant","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Chauffage","Nom.","6°CBH","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP à puissance nom.","6°CBH","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Combinaison recommandée","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condition D (12°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","7.9","8.1","8.2"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","2.8","2.7","2.7"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","10","10","10"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","460","460","460"]
["","","","Hauteur","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6°CBH","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Nom","","","","V1","V1","V1"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Rafraîch. : T1 : temp. intérieure 26,7°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 35°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(2) - Rafraîch. : T1 : temp. intérieure 26,7°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 35°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(2) - Rafraîch. : T1 : temp. intérieure 26,7°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 35°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse"]
["","","","","","(3) - Rafraîch. : T3 : temp. intérieure 29,0°C BS, 19,0°C BH ; temp. extérieure 46°CB, ISO15042:2011, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(3) - Rafraîch. : T3 : temp. intérieure 29,0°C BS, 19,0°C BH ; temp. extérieure 46°CB, ISO15042:2011, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(3) - Rafraîch. : T3 : temp. intérieure 29,0°C BS, 19,0°C BH ; temp. extérieure 46°CB, ISO15042:2011, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse"]
["","","","","","(4) - Rafraîch. : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(4) - Rafraîch. : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(4) - Rafraîch. : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse"]
["","","","","","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(6) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(6) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(6) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %)."]
["","","","","","(7) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(7) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(7) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(8) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(8) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(8) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(9) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(9) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(9) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(10) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(10) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(10) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(11) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(11) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(11) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(12) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(12) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(12) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(13) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(13) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(13) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(14) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(14) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(14) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(15) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(15) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(15) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(16) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(16) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(16) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","(17) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(17) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(17) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(18) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(18) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(18) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(19) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(19) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(19) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant)."]
["","","","","","(20) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(20) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(20) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie."]
["","","","","","(21) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(21) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(21) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(22) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(22) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(22) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","(23) - Ssc : puissance de court-circuit","(23) - Ssc : puissance de court-circuit","(23) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","(24) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(24) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(24) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]