{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","50 (5)","51 (5)","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","Manuel d'installation","Manuel d'installation","","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","Manuel d’utilisation","Manuel d’utilisation","","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","Tuyaux de raccordement","Tuyaux de raccordement","","1","1","1"]
["Plage de puissance","PAC","","","","4","5","","8","10","12"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","","Max.","°CBS","46","46","","52.0","52.0","52.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5","-5","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Chauffage","","Min.","°CBH","-20","-20","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","","15.5","15.5","15.5"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["","","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique"]
["Poids","Unité","","","kg","104","104","","144","175","180"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.6","3.6","","5.5","7.0","8.0"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","50","62.5","","100.0","125.0","150.0"]
["","Max.","","","","130","162.5","","260.0","325.0","390.0"]
["COP à puissance nom.","6°CBH","","","kW/kW","4.52 (2)","4.28 (2)","","3.85","4.24","4.09"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","","9.52","9.52","12.7"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","","19.1","22.2","25.4"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Isolation thermique","","","","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz"]
["Combinaison recommandée","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","COPd (COP déclaré)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condition D (12°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","TBivalent","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","68 (4)","69 (4)","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","900","900","","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","","320","460","460"]
["","","","Hauteur","mm","1,345","1,345","","1,430","1,615","1,615"]
["Ventilateur","Débit d'air","Rafraîchissement","Nom.","m³/min","106","106"]
["Puissance calorifique","Nom.","","6°CBH","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","","50","50","50"]
["","Nom","","","","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(2) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(2) - Rafraîch. : T1 : temp. intérieure 26,7°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 35°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(2) - Rafraîch. : T1 : temp. intérieure 26,7°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 35°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(2) - Rafraîch. : T1 : temp. intérieure 26,7°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 35°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(3) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(3) - Rafraîch. : T3 : temp. intérieure 29,0°C BS, 19,0°C BH ; temp. extérieure 46°CB, ISO15042:2011, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(3) - Rafraîch. : T3 : temp. intérieure 29,0°C BS, 19,0°C BH ; temp. extérieure 46°CB, ISO15042:2011, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(3) - Rafraîch. : T3 : temp. intérieure 29,0°C BS, 19,0°C BH ; temp. extérieure 46°CB, ISO15042:2011, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse"]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(4) - Rafraîch. : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(4) - Rafraîch. : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse","(4) - Rafraîch. : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°CB, AHRI 1230:2010, puiss. abs. des unités int. (canalisées) incluse"]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(6) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(6) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(6) - TOCA means the total value of each OC set.","(6) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(6) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(6) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %)."]
["","","","","","(7) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(7) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","","(7) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(7) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(7) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","","(8) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(8) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(8) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","","(9) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(9) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(9) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","","(10) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(10) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(10) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","","(11) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(11) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(11) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","","(12) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(12) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(12) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(13) - FLA : courant de service nominal de ventilateur","(13) - FLA : courant de service nominal de ventilateur","","(13) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(13) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(13) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(14) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(14) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(14) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(15) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(15) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(15) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(15) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(15) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(16) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(16) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","","(16) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(16) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(16) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","(17) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(17) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","","(17) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(17) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(17) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","Eurovent","kW","","","15.5 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW","kW","","","15.5 (2)"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","","","3.9"]
["Plage de puissance","PAC","","","","","","6"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","","","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","","","70"]
["","Max.","","","","","","182"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","","","1345"]
["","","","Largeur","mm","","","900"]
["","","","Profondeur","mm","","","320"]
["Poids","Unité","","","kg","","","104"]
["Ventilateur","Débit d'air","Rafraîchissement","Nom.","m³/min","","","106"]
["Compresseur","Type","","","","","","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","","","-20"]
["","","","Max.","°CBH","","","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","70 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","51 (5)"]
["Réfrigérant","","","","","","","R-410A"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","","","2087.5"]
["","Charge","","","tCO2Eq","","","7.5"]
["","Charge","","","kg","","","3.6"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","","","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","","","19.1"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","","","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","","","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","","","Connection pipes"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","","","Y1"]
["","Phase","","","","","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","","","380-415"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Chauffage","Nom.","6°CBH","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","Cond.A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Remarques","","","","","","","","(18) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(18) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(18) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","","","","(19) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(19) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(19) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant)."]
["","","","","","","","","(20) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(20) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(20) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie."]
["","","","","","","","","(21) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(21) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(21) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","","","","(22) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(22) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(22) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc : puissance de court-circuit","(23) - Ssc : puissance de court-circuit","(23) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","","","","(24) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(24) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(24) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]