{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":5,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RYMA5A7Y1B"]
["Plage de puissance","PAC","","","5"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","63"]
["","Max.","","","163"]
["Dimensions","Unité","Hauteur","mm","1,685"]
["","","Largeur","mm","930"]
["","","Profondeur","mm","765"]
["Poids","Unité","","kg","214"]
["Ventilateur","Pression statique externe","Max.","Pa","78"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","Min.","°CBS","-5"]
["","","Max.","°CBS","46"]
["","Chauffage","Min.","°CBH","-20"]
["","","Max.","°CBH","16"]
["Sound power level","Rafraîchissement","Nom.","dBA","78.3 (5)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","56.3 (6)"]
["Réfrigérant","Type","","","R-32"]
["","PRP","","","675.0"]
["","Charge","","kg","9.00"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","Type","","Raccord brasé"]
["","","DE","mm","9.52"]
["","Gaz","Type","","Raccord brasé"]
["","","DE","mm","19.1"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","1"]
["Power supply","Nom","","","Y1"]
["","Phase","","","3N~"]
["","Fréquence","","Hz","50"]
["","Tension","","V","380-415"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent"]
["","","","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","(14) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","(17) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination"]