{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":99,"n_cols":7,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SB.RKXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SB.RKXYQ8T","SB.RKXYQ5T (Archived)"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","4.8"]
["Plage de puissance","PAC","","","","8","5"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","","Max.","°CBS","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5.0","-5.0"]
["","Heating","","Min.","°CBH","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","191.1"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","17 (3)","10 (3)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Condition B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","10.3"]
["","","","EERd","","3.7","4.0"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","6.4","4.8"]
["","","","EERd","","10.5","9.4"]
["","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.2","2.4"]
["","","","Pdc","kW","22.4","14.0"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","5.5","6.5"]
["","","","Pdc","kW","10.6","6.6"]
["SCOP","","","","","3.6","3.8"]
["Réfrigérant","PRP","","","","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Condition C (25℃ - 27/19)","","Pdc","kW","10.6"]
["","","","EERd","","5.6"]
["","Condition A (35 °C - 27/19)","","EERd","","2.1"]
["","","","Pdc","kW","22.4"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","10.7"]
["","","","Pdc","kW","6.4"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","3.7"]
["","","","Pdc","kW","16.5"]
["Système","Compresseur","","","","RKXYQ8T","RKXYQ5T"]
["","Échangeur de chaleur","","","","RDXYQ8T","RDXYQ5T"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","3.5"]
["Puissance absorbée - 50 Hz","Chauffage","Nom.","6 °CBH","kW","6.8 (2)","3.5 (2)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","100.0","62.5"]
["","Max.","","","","260.0","162.5"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","22.4 (1)"]
["COP à puissance nom.","6 °CBH","","","kW/kW","3.3","4.0"]
["Recommended combination","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXSQ32A2VEB"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.0","2.2"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.9","10.4"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10.0","-10.0"]
["","Condition D (12°C)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","6.0","4.1"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","7.3","5.2"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.0","3.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","6.9","5.6"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","6.6","7.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.4","3.6"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.3","2.4"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","11.4","9.2"]
["","TBivalent","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.9","10.4"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10.0","-10.0"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","2.0","2.2"]
["Raccords de tuyauterie","Entre le module compresseur (MC) et les unités intérieures (UI)","Liquide","DE","mm","9.52","9.52"]
["","","Gaz","DE","mm","19.1","15.9"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","300 (6)","140 (6)"]
["","Entre le mod. compres.(MC) et le mod. échangeur de chaleur(MEC)","Gaz","DE","mm","22.2","19.1"]
["","","Liquide","DE","mm","12.7","12.7"]
["","","Long. tuyauterie","Maxi.","m","30.0","30.0"]
["SEER","","","","","4.9","5.1"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","Cond. B (2℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","6.9"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","3.0"]
["","Cond. C (7℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.9"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","5.9"]
["","Cond. A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","11.4"]
["","Cond. D (12℃)","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","6.0"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","7.2"]
["","TBivalente","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","12.9"]
["","","","COPd (COP déclaré)","","2.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10.0"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","81.0 (4)"]
["ηs,h","%","","","","140.9"]
["Fan","Pression statique externe","","Max.","Pa","150","150"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","12.9"]
["","Nom.","","6 °CBH","kW","22.4 (2)","14.0 (2)"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50% ≤ RC ≤ 130%).","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50% ≤ RC ≤ 130%)."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(15) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(15) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(16) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(16) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(17) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(17) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","(18) - Ssc : puissance de court-circuit","(18) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","(19) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(19) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]