{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SV-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SV4A14AJV1B","SV6A14AJV1B","SV8A14AJV1B","SV1A25AJV1B"]
["Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables","","","","","400","600","650","250"]
["Indice de puissance maximum d'unités intérieures connectables par embranchement","","","","","140","140","140","250"]
["Nombre d'embranchements","","","","","4","6","8","1"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","20","30","40","5"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement","","","","","5","5","5","5"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","291","291","291","291"]
["","","","Largeur","mm","600","1000","1000","600"]
["","","","Profondeur","mm","845","845","845","845"]
["Poids","Unité","","","kg","32","45","48","27"]
["Plage de fonctionnement","Température autour du caisson","","Mini.","°CBS","5","5","5","5"]
["","","","Maxi.","°CBS","32","32","32","32"]
["","Humidité autour du caisson","","Max.","%","80","80","80","80"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","35.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","49.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Raccords de tuyauterie","Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant","Liquide","Type","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","DE","mm","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9"]
["","","Gaz","Type","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","DE","mm","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6"]
["","Unité intérieure","Liquide","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)"]
["","","Gaz","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1","","","1"]
["","Accessory pipe","","","","10","10","10","11"]
["","Stopper pipes","","","","6","4","4","2"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","9","5","5","5"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Plaque de fermeture de gaine","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (large)","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (small)","","","","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","8","11","11","11"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(3) - Tuyaux supplémentaires nécessaires","(3) - Tuyaux supplémentaires nécessaires","(3) - Tuyaux supplémentaires nécessaires","(3) - Tuyaux supplémentaires nécessaires"]
["","","","","","(4) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 80 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(4) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 80 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(4) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 80 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(4) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 80 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)"]
["","","","","","(5) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 100 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(5) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 100 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(5) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 100 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(5) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 100 (le tuyau de sortie doit être coupé)"]
["","","","","","(6) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 32 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(6) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 32 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(6) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 32 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)","(6) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 32 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)"]
["","","","","","(7) - En cas de raccordement d'unités intérieures entre la classe 40 et la classe 80 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(7) - En cas de raccordement d'unités intérieures entre la classe 40 et la classe 80 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(7) - En cas de raccordement d'unités intérieures entre la classe 40 et la classe 80 (le tuyau de sortie doit être coupé)","(7) - En cas de raccordement d'unités intérieures entre la classe 40 et la classe 80 (le tuyau de sortie doit être coupé)"]
["","","","","","(8) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(8) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(8) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(8) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(9) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(9) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(9) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["Accessoires standard","Installation and operation manual","","","","","1","1"]